建筑工程量清单编制说明

工程名称：福州市中医院五四北院区地下室辅助用房修缮

- 工程概况 1.建设地点：福州市。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程。 3.合同工期： / ；工程质量等级： 合格 。 4.招标范围：房屋建筑与装饰工程、安装工程；单独发包的专业工程：/ 。 5.工程特征： - 建筑面积： /。 - 层数： / ，檐口高度： / 。 - 结构质式： / 。 - 基础类型： / 。 - 装饰情况：详各册施工图纸。 - 混凝土情况：采用现拌混凝土。 - 编制范围 按照福建省合道建筑设计有限公司设计的《福州市中医院五四北院区地下室辅助用房修缮》图纸，专业范围包括 房屋建筑与装饰工程、房屋建筑与装饰工程中的安装工程等，具体如下： 1.不含三通一平； 2.装饰及配套安装，具体详招标图纸及工程量清单。 - 编制依据 1.图纸：福建省合道建筑设计有限公司设计的《福州市中医院五四北院区地下室辅助用房修缮》图纸及有关设计文件。 2.招标文件：无，编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）与各专业计量规范、福建省实施细则及现行补充或调整文件（截止2024年11月1日）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2024年11月6日） 。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2024年11月6日）。其中，暂列金额： 105000 元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 招标人要求的材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 墙面砖、地面砖、防滑砖、仿古砖; 按设计要求; 东鹏、诺贝尔、马可波罗; 东鹏. 铝合金门窗型材; 按设计要求; 闽铝、奋安、南铝; 奋安. 防霉无机涂料; 按设计要求; 三棵树、立邦、嘉宝莉; 三棵树. 计算机网络系统; 按设计要求; 星网锐捷、华为、H3C; 星网锐捷. 视频监控系统; 按设计要求; 海康、大华、华为; 海康. 入侵报警系统; 按设计要求; 海康、大华、华为; 海康. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /; /; /; /; /. - 报价注意事项 1.土方工程： / 。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架： 采用扣件式钢管支撑胶合板模板 。 4.脚手架： 砌筑脚手架、满堂装饰脚手架 。 5.施工排水、降水： / 。 6.垂直运输： / 。 7.大型机械设备进出场及安拆费： / ；大型机械设备基础： / ；大型机械设备检测： / 。 - 本项目补充的工程量清单 项目 编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程 内容. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 平面图未见立管检修口位置，暂不计入本次预算，实际不符时结算按实调整。 - 根据设计回复，新建墙体阴影部分一侧需要装修，装修做法按墙面100高瓷砖踢脚线（踢1）+白色防霉无机涂料（墙1）计入本次预算。 - 根据设计回复，新建墙体与原柱原墙体连接处、墙体与不同材质交接处，需要200mm镀锌钢丝网，钢丝直径为1.6mm。 - 根据设计回复，推拉窗玻璃材质及厚度为5+12A+5无色透明中空玻璃。 - 根据业主回复，墙体砌筑高度统一为3m。 - 根据业主回复，B区1-3轴~1-6轴交2-D轴~2-E轴这块区域，整个装修部分内容（包括砌墙、铺地砖、吊顶、油漆等）均不计入本次预算，安装部分保留； - 根据业主回复，A区C区地砖铺贴不计入本次预算； - 根据业主回复，D区地面不铺砖，按自流平加环氧地坪计入本次预算； - 根据设计回复，D区瓷砖踢脚线改为水性聚氨酯封闭剂地面上翻100高； - 根据业主要求，吊顶高度按2.8m计入本次预算； - 地下室楼层净高均按5.5m计入本次预算，实际不符时结算按实调整； - 根据设计回复，强弱电均需计算完整回路，对应配电箱及弱电箱具体位置详原有地下室-1F强电图纸及弱电图纸； - 根据设计回复，应急照明配管配线为：WDZB1N-RYJS-2×4-RC20。 - 根据设计回复，火灾报警配管配线为：S+D-WDZB1N-RYJ-2×1.5+WDZB1N-RYJS-2×1.5-SC20，G-WDZB1N-RYYP-2×1.5-SC20，H-WDZB1N-RYYP-2×1.5-SC20。 - 根据设计回复，暖通风管材质为镀锌钢板。 - 根据设计回复，所有喷淋新增喷头均为双向喷头。 - 根据业主要求，门禁线路正常敷设，门禁一体机及配套设备按5台计入本次预算。 - 根据业主要求，空调设备不计入本次预算； - 室内消火栓箱规格按单栓带消防软管卷盘消火栓箱计入本次预算，实际不符时结算按实调整； - 根据业主回复，本项目暂列金按105000元计取；