温州市国有企业自主采购

招标文件

项目编号：WSSCG-2025047

项目名称：陈岙泵站下屿山厂区工艺池设备改造

采购方式：公开比价（货物、原材料类）

预算金额：48000元

温州市自来水有限公司（公章）

二〇二五年五月

投标人须知前附表

| 序号号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：温州市自来水有限公司 联系人：潘时炅 联系电话：13506516189 |
| 2 | 项目名称 | 陈岙泵站下屿山厂区工艺池设备改造 |
| 3 | 项目编号 | WSSCG-2025047 |
| 4 | 预算金额 | 48000元 |
| 5 | 投标保证金 | 960元 |
| 6 | 最高限价 | 48000元 |
| 7 | 采购内容 | 下屿山厂区工艺池改造DN300手动排泥阀采购4只，镀锌桥架采购100米。 |
| 8 | 投标文件 递交截止时间 | 2025年06月04日14：30 |
| 9 | 投标文件 递交地点 | 温州市自来水有限公司瞿溪水厂302室（瞿溪街道八仙岩路炮台山） |
| 10 | 开标时间 | 开标时间同投标截止时间 |
| 11 | 开标地点 | 温州市自来水有限公司瞿溪水厂三楼会议室（瞿溪街道八仙岩路炮台山） |

第一部分  投标人须知

- 一、说明

1 合格投标人

1.1 投标人必须是在中国境内经国家工商行政管理部门批准注册的单位或个人。

1.2 本项目的服务内容必须在投标人经营范围内的。（以营业执照为准）

1.3 投标人参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

2 投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。

3 若投标人关于特定的资格要求和合格投标货物的要求中需提供的证明文件被查实虚假的，将无条件取消投标资格，若已中标的则取消中标资格、终止合同执行。对于提供虚假资料的投标人在3年内不得参加温州市自来水有限公司同类项目的投标，招标人有权在行业内予以通报。

二、资质证明文件的编制

1 资格证明文件构成：

(1) 如果投标人代表就是法定代表人，须提供《法定代表人资格证明书》（附件三）。

如果投标人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（附件四）。

(2) 投标供应商营业执照：

① 如投标供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”（复印件加盖公章）或“营业执照”（复印件加盖公章）；

② 如投标供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”（复印件加盖公章）；

③ 如投标供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件（复印件加盖公章）；

④ 如投标供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”（复印件）；

⑤ 如投标供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（复印件）。

(3) 投标保证金缴纳证明。

(4) 提供至少1份与本项项目相近金额达10万以上的有效业绩证明（合同及发票复印件加盖公章）

- 三、投标文件的编制

1 投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。若投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2 投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3 投标文件的构成：

3.1 投标文件封面（附件一）。

3.2 投标函（附件二）。

3.3 投标报价一览表（附件五）

3.4 资质证明文件

3.5 根据招标文件中的要求，投标人认为需要提供的其它文件和资料。

4 投标文件格式

4.1 投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册；

4.2 报价文件应有目录以及页码，以便评委检索。

4.3 投标材料（含资质证明文件）一式三份，分别装订成册。其中正本壹份、副本貳份，每份投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”和“副本”不符，以“正本”为准。未提供投标报价一览表（附件五）的将视为没有实质性响应投标文件。

5 投标报价

5.1全部货物和服务的报价应该包括生产成本、税费、运输费、装卸费、现场安装调试及培训费用等交付使用前的一切费用。投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视为其投标综合单价中已包括所有费用。投标报价不得高于预算金额，否则一律作废标处理。

5.2 本采购内容及要求所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出明确规定，也未充分引述有关标准、规范的条文。投标人应保证提供符合采购内容及要求的服务。

5.3 投标人应仔细阅读本采购内容及要求中的全部条款。投标人提出的服务应符合本采购内容及要求的所有条款。如投标人没有以书面形式列出与本采购内容及要求所规定的规格间的差异，则认为：提供的服务是完全符合本采购内容及要求的条款。

5.4 允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

5.5 本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。合计金额应四舍五入到元。

5.6 投标报价不得高于预算金额，否则一律作废标处理。

6 投标报价有效期

6.1 自开标之日起 90 天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

6.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，招标人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金被没收。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

四、投标保证金

1 本项目投标保证金为人民币960元整；必须在截止时间前以转账方式向温州市自来水有限公司提交。逾期缴纳后如能及时联系项目经办人并取得投标保证金缴纳证的，仍可以参与投标。逾期缴纳可能导致投标保证金缴纳证明无法及时生成，因此造成无法参与投标的后果由投标人自行承担。

投标保证金缴纳截止时间：开标时间前一个工作日（如开标日期前一日为工作日，为提前24小时；如开标日期前一日为休息日，则提前24+24小时，如开标日期前二日均为休息日，则提前24+24+24小时，依次类推）

户名：温州市自来水有限公司

开户行：中国农业银行温州鹿城支行

账号：19210101040017412

2 投标人须提供投标保证金缴纳证明，必须为投保证金已缴纳的收款收据电子版打印件，否则投标人不得参与投标。投标人在投标保证金缴纳后在工作时间内向本项目联系人报名后索取扫描件或照片（凭银行转账证明图片，如银行转账支票进账单、电汇单、转账记录等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）自行打印。报名时需提供单位名称、联系人、联系方式。报名截止时间为开标前2小时。

3 招标人在确定中标人后5日内向未中标的投标人退还投标保证金。招标人在与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

4 如投标人在投标过程中发生下列行为，投标保证金应予以没收。

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人在投标过程中存在弄虚作假、围标、串标等违法行为；

（3）中标人在规定期限内未能根据规定签订合同；

（4）中标人在规定期限内未能根据规定提交履约保证金。

五、资质证明文件和投标文件的递交

1 密封及标记

1.1 封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、招标编号，并注明“开标时启封”字样。封袋封条由投标人自制。

1.2 未密封的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件将被拒收。

2 投标文件的递交

2.1 投标文件和投标人代表身份证原件必须在投标截止时间前送达招标文件中指定的投标地点。不能提供上述材料的，其投标文件将被拒绝。

2.2 招标人如因故推迟投标截止时间和开标时间，应以书面形式通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

- 六、开标和评标

1 评标小组

招标人依法组建评标小组。评标小组人数不少于3人，必须是奇数。

2 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，其投标将被拒绝。

3 开标程序：

3.1 评标小组应在开标前，查验递交投标文件的投标人代表的有效身份证件及相关的资格证明文件。

3.2 评标小组对资格证明文件进行符合性检查，根据资质证明文件的规定进行审查，确定资质是否符合要求和有效。

3.3 评标小组对投标文件进行初审。

3.3.1 符合性检查。根据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.4投标报价评审

3.4.1 审查报价有无计算上的错误，如评审时发现投标文件中价格计算有误，则按下列原则进行修正：

投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其报价将被拒绝。

3.4.2 实质上没有响应投标文件要求的报价将被拒绝。投标投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。

3.4.3 如本项目有效投标人数不足一家，此项目废标，应重新组织采购。否则即使只有一家有效投标人，本项目仍可以继续开标。

3.4.4评标小组对投标人的投标报价从低到高进行排序，在满足招标文件的所有技术要求、商务条款，无重大偏离的前提下，取报价最低值、次低值作为本项目的第一和第二中标候选人，若报价相同的再由现场抽签决定排序。

3.5 评审过程中投标人有义务对评标小组就投标文件中不明确的条款进行澄清补充和调整，并在评审结束前，对澄清、补充、调整的相关内容以书面形式进行最终确认。

3.6 排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与招标人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，招标人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或者重新招标。

3.7投标人对中标公告的结果有质疑的，可以在中标公示的公示期（3天）内以书面形式向招标人的招标办（潘先生88373948）提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。投标人对招标办的答复不满意或者招标未在3个工作日内作出答复的，可以在答复期满后3个工作日内向招标人的纪检监察室（吴先生88373321）投诉。如有发现不实的质疑投诉，招标人有权将该投标人纳入公司黑名单，同时在开标之日起三年内拒绝该投标人的投标。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商在质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，已经提出过质疑的供应商在质疑期内或招标办的答复后不能提出新的质疑。

未参与投标或未到场的投标人不得对中标结果和开标过程提出质疑。

- 七、授予合同

1 招标人将根据评标小组提交的书面报告确定投标人是否中标。

2 中标通知书

确定中标人后，招标人将向中标人发出中标通知书。

3 签订合同

3.1 中标人须在中标通知书规定的时间内与招标人签订合同。

3.2 在签订合同前，招标人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，保证金将不予退还，且将承担其它因此造成的赔偿和处罚。

3.3本项目的《招标文件》、《投标文件》和《中标通知书》均作为合同依据。

- 第二部分  采购内容及要求

- 一、采购内容及技术要求：

1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | 200*100*1 | 米 | 110 |
| 2 | 桥架弯头 | 200*100*1.2 | 个 | 20 |
| 3 | 手动暗杆闸阀 | Z45X-10Q DN300 | 台 | 4 |
| 4 | 闸阀法兰 | DN300 PN10 | 个 | 8 |
| 5 | 8.8级外六角螺丝 | M20*80 | 套 | 48 |
| 6 | 橡胶垫片 | DN300 | 个 | 8 |
| 7 | 耗材 | 电焊条、切割片等 | 次 | 1 |

2 技术要求

1 手动暗杆闸阀：

- 1.1 适用介质：清水、污水等
1.2 工作温度：-20℃~80℃
1.3 密封试验：1.1倍公称压力
1.4 强度试验：1.5倍公称压力

1.5 公称压力：1.6MPa

1.6 壳体试验压力：2.4MPa

1.7 连接方式：法兰连接

1.8 楔式软密封暗杆：开闭指针清晰，闸阀杆采用耐腐蚀材料。

2、镀锌桥架：

桥架应为镀锌桥架。热浸镀锌桥架表面镀锌附着力合格标准为锌层不应有剥离、起皮、凸起等现象；电镀锌桥架的附着力标准与热浸镀锌桥架相同。电缆桥架主体部件的镀锌层厚度应大于等于65微米；紧固件的镀锌层厚度与直径成正比，直径小于等于M10时，锌层厚度应大于等于20微米，直径在M10~M20之间时，锌层厚度应大于等于35微米，直径大于等于M20时，锌层厚度应大于等于45微米‌1。‌

3、桥架弯头：水平弯曲半径不小于25MM，竖直弯曲半径不小于50MM，安装位置应符合设计要求。

4、闸阀法兰：泄漏等级符合 GB/T 13927或 API 598标准，密封面材料：不锈钢+橡胶（软密封）

- 8.8级外六角螺丝 ：

强度等级：8.8级

抗拉强度：≥800 MPa

屈服强度：≥640 MPa

表面硬度：23~34 HRC

断后伸长率：≥12%

- 橡胶垫片：

厚度：3~5 mm。

硬度：60~80 Shore A

工作压力：大于等于1.0 MPa

压缩率：15%~30%

回弹率：≥40%

7、原旧阀门及旧桥架拆除更换后应堆放到指定场所，对拆除更换工作中应避免采购方停工停产。涉及现场施工，投标供应商可现场踏勘。

- 二、供货期与质保期：

供货期（包含安装调试）为30天，从合同签订之日起计算。

交货时限、地点由招标人指定，中标供应商负责卸货至指定场所。

质保期为壹年，从货物安装调试完毕，验收通过之日起计算。如因招标人原因无法进行验收的，以到货之日起两个月后开始计算。

- 三、安装与调试：

中标供应商负责设备的现场安装与调试。

- 四、培训要求：

中标供应商应对用户的操作人员提供操作培训，并使其能熟练操作。

- 五、结算与付款方式：

招标人在货物全部到货且验收合格后，中标供应商根据结算金额开具发票，招标人在收到发票后30天内支付。

温州市自来水有限公司

2025年05月21日

第三部分  附件

附件一：投标文件封面

投标文件

| 项目名称 | 陈岙泵站下屿山厂区工艺池设备改造 |
| --- | --- |
| 项目编号 | WSSCG-2025047 |
| 投标单位 | ××××公司（公章） |
| 投标日期 | 2025年06月04日 |
| 投标负责人 | ××× |
| 联系方式 | XXXXXXXXXXX |

附件二：投标函

投标函

温州市自来水有限公司：

根据贵方为陈岙泵站下屿山厂区工艺池设备改造项目（项目编号：WSSCG-2025047）的投标邀请，我方××××公司（投标人名称）作为投标人正式授权×××（授权代表全名）代表我方处理有关本项目投标的一切事宜。

在此我方按“报价人须知”要求编制的报价文件【正本一份，副本贰份】提交投标文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

二）我方已详细研究了招标文件所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

三）我方充分认可招标方的开标流程，并放弃对开标流程合理性提出质疑的权利。

四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址：××××

电话：XXXXXXXXXXX

传真：XXXX-XXXXXXXX

电子邮件：XXX@XXXX.XXX

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 附件三：资格证明文件

法定代表人资格证明书

温州市自来水有限公司：

- 本人×××（姓名）系  ××××公司 （投标人名称）的法定代表人。

- 特此证明

法定代表人（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

年    月   日

- 附：法定代表人身份证明

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证背面

- 附件四：法定代表人授权书

法定代表人授权书

温州市自来水有限公司：

××××公司（投标人名称）法定代表人×××（法人姓名）授权×××（代表人姓名）为全权代表，参加贵处组织的陈岙泵站下屿山厂区工艺池设备改造项目（WSSCG-2025047）的招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜，其法律后果由我方承担。

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表人（签字）：

投标人全称（公章）：

年    月   日

附：授权代表人身份证明

授权代表身份证正面

授权代表身份证背面

附件五：投标报价一览表

投标报价一览表（分项报价）

| 序号 | 产品名称 |  | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 |  | 200*100*1 | 米 | 110 |  |  |
| 2 | 桥架弯头 |  | 200*100*1.2 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 手动暗杆闸阀 |  | Z45X-10Q DN300 | 台 | 4 |  |  |
| 4 | 闸阀法兰 |  | DN300 PN10 | 个 | 8 |  |  |
| 5 | 8.8级外六角螺丝 |  | M20*80 | 套 | 48 |  |  |
| 6 | 橡胶垫片 |  | DN300 | 个 | 8 |  |  |
| 7 | 耗材 |  | 电焊条，切割片等 | 次 | 1 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写 | ￥XXXXX元 |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | ××××圆整 |  |  |  |  |

投标人不得修改招标人已填写的内容，须填写相对应的单价及合价，如投标人认为需要补充的可进行补充。

本项目采用总价包干的方式进行结算，投标报价包含了完成本项目的所有费用。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年 06月04日