四川泸州川南发电有限责任公司

锅炉空气预热器蓄热组件比选采购公告

一、比选范围

详见《锅炉空气预热器蓄热组件技术条件书》。

- 二、比选申请人（投标人、报价人）资格要求

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投标人近三年（2022-2025年）应具有6个600MW及以上火电机组空气预热器蓄热元件供货合同业绩（含锅炉厂配套业绩）。业绩证明须提供合同或技术协议封面、供货范围、签字页等证明文件。锅炉厂配套业绩需提供锅炉厂合同和技术协议或主机厂出具的验收证明材料。

6.其他投标人自愿提供的文件和资料

三、比选文件发放时间

2025年6月05日（节假日除外）。

四、比选文件获取

网上下载电子文档。

五、递交比选投标文件截止时间及方式

递交密封的比选投标文件截止时间为北京时间2025年6月18日10时00分，在截止时间前收到有效，快递寄送的（采用顺丰、EMS寄送并封面备注“投标文件”）以收到时间为准。

六、投标文件递交（邮寄）地点

四川泸州川南发电有限责任公司行政楼2006-2007室（物资部）

商务联系人及联系电话：杨鸿  0830-3628076/18982727983

技术联系人及联系电话：：魏虎 0830-3628903/18008238916

七、比选文件发布于以下网站，比选申请人自行下载获取。

天府阳光采购服务平台（https://www.tfygcgfw.com/）

四川省投资集团有限责任公司网站（https://www.invest.com.cn/）

大唐电子商务平台网站（https://tang.cdt-ec.com/)

四川泸州川南发电有限责任公司网站（http://www.lzcnfd.com.cn/）

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

锅炉空气预热器蓄热组件采购

比选商务文件

二0二五年五月

# 比选须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 锅炉空气预热器蓄热组件比选采购 |
| 2 | 项目地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比选范围 | 详见《锅炉空气预热器蓄热组件技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足详见《锅炉空气预热器蓄热组件技术条件书》 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比选人自筹 |
| 8 | 比选申请人 资格要求 | 见“比选公告第三条比选申请人的资格要求” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 比选有效期 | 为：90日历天（从比选截止之日算起） |
| 11 | 比选保证金 | 比选投标保证金额：人民币三万元整，到账截止时间2025年6月18日10是00分。 比选投标保证金存入账户： 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 账号：2304 3431 1912 2102 403 |
| 12 | 踏勘现场及 标前会议 | 不组织 |
| 13 | 投标文件份数及页码和小签 | 正本一份（纸质）。 （1）比选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页，但不包括封三、封四[封底]），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）比选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 比选文件提交地点及截止时间 | 报价截止时间：2025年6月18日10是00分(北京时间) 比选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比选人收到为准。未按比选文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。 |
| 15 | 开标地点及评标 | 预计开标时间：2025年6月18日 开标地点：四川泸州川南发电有限责任公司行政楼二楼2005会议室 开标后当日组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为三万元整（中选后由投标保证金转为） |
| 18 | 投标报价的其他要求 | 报价单位须在规定时间内以顺丰快递、EMS或自送送达投标(以快递方式送达请电话联系收件人是否送达）报价文件，文件封面或邮件名称须注明“***单位锅炉空气预热器蓄热组件比选报价文件”字样。 注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而相应进行调整。 |

第一章 比选商务部分

# 1．定义

1.1比选项目：锅炉空气预热器蓄热组件比选采购。

1.2比选人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比选阶段称为比选人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比选申请人：指响应比选、参加比选投标竞争的法人或其他组织。在比选阶段称为比选申请人（投标人、报价人），在签订合同后称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比选申请人。

1.5比选方式：公开询价。

2. 供货范围

供货范围及具体要求详见《锅炉空气预热器蓄热组件技术条件书》。

3. 比选申请人文件的编制

3.1比选申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比选申请人承诺函

比选申请人承诺函（格式）

比选申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比选申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1.完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2.若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3.在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比选人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比选申请人代表签字:

比选申请人公章:

3.1.2比选申请人法定代表人授权书

比选申请人法定代表人授权书（格式）

比选申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比选申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名:                           授权人签名:

职务:                                   职务:

比选申请人公章:

3.1.3比选申请人关于资格的声明函

比选申请人关于资格的声明函（格式）

比选申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述比选项目进行投标。投标文件中所有关于比选申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比选申请人代表签字:

比选申请人公章：

3.1.4比选申请人资格证明文件

1.合法有效的企业法人营业执照（复印件并盖公章）；

2.公司简介（包括组织机构、人员等）；

3.资信证明（提供国家企业信用信息系统“经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

4.近三年经济行为受到起诉情况（如有）；

5.投标人近三年（2022-2025年）应具有6个600MW及以上火电机组空气预热器蓄热元件供货合同业绩（含锅炉厂配套业绩）。业绩证明须提供合同或技术协议封面、供货范围、签字页等证明文件。锅炉厂配套业绩需提供锅炉厂合同和技术协议或主机厂出具的验收证明材料。

6.其他投标人自愿提供的文件和资料。

3.2比选申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细的设计选型、设备生产及供货进度、技术支持等方案。

3.2.2比选申请人应根据比选文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.比选报价

3.3.1比选报价说明

比选申请人应认真仔细阅读比选文件技术条件书，根据产品的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行报价。

3.3.2比选报价表：

**公司锅炉空气预热器蓄热组件比选报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 名称 | 规格型号及材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄热组件 | 59YR11-1-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 2 | 蓄热组件 | 59YR11-2-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 3 | 蓄热组件 | 59YR11-3-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 4 | 蓄热组件 | 59YR11-4-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 5 | 蓄热组件 | 59YR11-5-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 6 | 总报价 | ¥： 人民币大写： |  |  |  |  |  |
| 7 | 税率 | % |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人（公章）

日期

投标联系人（手机）

报价要求：

（1）只能有一个有效报价（报价大写、小写金额不一致的，以大写金额为准）报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书及比选文件所要求全部供货内容的所有费用，产品价格包含：直接费、管理费、保险费、利润、各项税金、全部设计、供货、运输（包含接、卸）、现场技术指导、售后服务等有关费用。

（3）本报价是满足比选文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

- （4）报价方整体报价（所有供货范围内的设备）。

- （5）比选人所引用的标准若与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

4．合格的比选申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比选申请人）

4.1 按比选文件要求提供了资格审查文件

4.2 按比选文件要求投标人近三年（2022-2025年）应具有6个600MW及以上火电机组空气预热器蓄热元件供货合同业绩（含锅炉厂配套业绩）。业绩证明须提供合同或技术协议封面、供货范围、签字页等证明文件。锅炉厂配套业绩需提供锅炉厂合同和技术协议或主机厂出具的验收证明材料。

4.3 已按比选文件要求提供比选保证金（提供付款凭据）。

4.4 具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5．比选保证金

5.1按前附表要求提供比选保证金。

5.2比选有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比选人签订合同、在签订合同时向比选人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比选保证金不予退还；给比选人造成的损失超过比选保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

5.3中标人的比选保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还未中选人的比选保证金（无息）。

5.4比选申请人需如实填写下列表格，以作返还比选保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比选联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6.合同价款

- 合同签订时确定。

7.付款方式

7.1产品交货完成，产品规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，设备验收合格后，支付合同金额的90%。

7.2合同金额10%作为产品质保金，在供货产品使用二年无问题后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为三万元整，由中选人比选保证金转来。

8.2产品交付完成到货验收后，买方收到卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据14个工作日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比选报价的时间

见比选须知前附表。

第二章     评标办法

1 评标机构及成员

1.1本项目成立评标小组。评标工作由评标小组负责。

1.2 评标小组共5人，由比选人的技术专家3人、经济专家2人组成；另设监审组1人。

2  评标程序和内容

2.1 阅读投标人比选文件及有关资料。

对证明具备比选资格的原始文件的复印件（包括营业执照、银行资信证明等）、授权委托书、代理证书等进行评估。

2.2 对投标人的资料按符合性审查表所列内容进行审查，通过符合性审查的比选申请人，才能有资格进行后续评标，除上述各项外，投标文件与比选文件不一致之处，不得作为废标条件，只能按投标文件的响应性和规范性处理。

符合性审查表

| 序 号 | 审 查 条 目 | 审查意见 （是或否） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否按比选文件要求提供了资格审查文件 |  | 此表中任意一项不满足要求，均为不合格比选申请人，不再进行后续评标。 |
| 2 | 是否按比选文件比选文件要求投标人近三年（2022-2025年）应具有6个600MW及以上火电机组空气预热器蓄热元件供货合同业绩（含锅炉厂配套业绩）。业绩证明须提供合同或技术协议封面、供货范围、签字页等证明文件。锅炉厂配套业绩需提供锅炉厂合同和技术协议或主机厂出具的验收证明材料。 |  |  |
| 3 | 是否按比选文件要求提供比选保证金 |  |  |
| 4 | 是否对本比选文件付款条件提出差异要求 |  |  |
| 5 | 是否具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。 |  |  |
| 审查 结论 |  |  |  |

2.3 比选申请人文件澄清

在必要时，为有助于比选申请人文件的审查、评价和比较，评标小组可以要求比选申请人对报价及技术内容进行书面澄清，比选申请人接到评标小组书面澄清问题的通知后，以书面形式将澄清回复（原件扫描成电子文档）给评标小组。比选申请人的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比选申请人报价文件的组成部分。

2.4  综合评价与比较

评标应依据评标原则、评标办法，对比选申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定并统计排序。

2.5  编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

3  评标内容

所有评委对每个比选申请人的提供的每一报产品进行评标，评标通过的最终结果作为推荐排名依据。

3.1 技术评标（详见技术条件书相关内容）

比选申请人所报价的产品规格型号、技术参数等必须响应技术条件书要求，否则就是不合格申请人，将不能推荐。

业绩统计表

| 注 序号 | 项目名称 | 使用产品情况 | 业主名称 | 业主联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 示例 | ×××合同 | 锅炉空气预热器蓄热组件 | ×××公司 | 联系人/ 手机号码 |

注：上表不得列入虚假业绩，所列业绩请附合同复印件，否则不予认定，并可能导致报价作废。

3.2  差异表

偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表”中，否则将视为能全面满足本招标文件所提出的各种要求。

| 序号 | 名称 | 比选文件 | 偏差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ... | .... | .... | .... |  |

3.3 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下表）

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 40 | 投标方近3年（2022年-2025年）应具有6个600MW及以上机组锅炉空气预热器蓄热组件供货合同业绩，业绩不满足要求不得分，满足基本要求得30分。每增加满足要求的一个合同业绩加2分。满分40分。说明：业绩证明资料是指投标文件中须提供相关业绩等证明文件（包括合同封面页和签字页复印件或用户证明文件等，机组容量证明投标方可提供用户证明或机组简介网页截图等方式以证明）。 |  |  |
| 2 | 方案设计 | 20 | 根据投标方对蓄热组件的设计方案，优化波形结构，满足空预器换热能力，降低阻力等方面比较综合评分,优为20-15分;良为14-9分;差为8-3分。 |  |  |
| 3 | 生产能力 | 15 | 根据投标方的生产规模，设备加工能力、厂房、人员等方面横向比较综合评分，优为15-11分;良为10-7分;差为6-3分。 |  |  |
| 4 | 质量保证 | 15 | 质量保证体系完善，原材料检验、生产过程、成品监测等方面管控措施综合评分，优为15-11分;良为10-7分;差为6-3分。 |  |  |
| 5 | 标书规范响应程度 | 10 | 按照标书规范程度且完全响应得满分10分，其它横向比较酌情扣分，最低分5分。 |  |  |
|  | 总分 | 100 |  |  |  |

3.3商务报价评分（满分100分，权重0.6）

3.3.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的报价人报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评标时将各报价人报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为报价人报价。

3.3.2 报价得分

锅炉空气预热器蓄热组件采用最低有效报价（通过符合性评标合格的投标文件的报价；报价有修正的，以修正后的价格为准）为评标基准价，作为评标基准价的有效报价得100满分。

与评标基准价相比：其有效报价每高1%扣1分，扣完为止。（报价得分四舍五入，取小数点后2位）
    高于评标基准价的报价得分＝100-[(有效报价－评标基准价)/ 评标基准价×100 ]×1.0

3.4综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价评分权重为0.60。

报价人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

3.4.1综合排序的原则

评标小组根据满足需求的综合评标结果，按综合评分从高到低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比选人与其中一名签订合同。

3.5编制评标报告

评标小组完成评标后，编写评标报告。

4 附件：

4.1 合同条款：《锅炉空气预热器蓄热组件买卖合同》

4.2《锅炉空气预热器蓄热组件》（技术条件书在合同签订时同时签订技术协议）

附件4.1  合同条款

锅炉空气预热器蓄热组件买卖合同

- 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司   签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）：                               拟订时间：2025年*月**日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄热组件 | 59YR11-1-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 2 | 蓄热组件 | 59YR11-2-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 3 | 蓄热组件 | 59YR11-3-0 材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 4 | 蓄热组件 | 59YR11-4-0材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 5 | 蓄热组件 | 59YR11-5-0材质：考登钢（09CuPCrNi-A) | 件 | 48 |  |  |  |
| 6 | 总价 | ¥： 人民币大写： |  |  |  |  |  |

合同金额：¥xxxxx，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：卖方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，卖方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后 **天内交货完毕。迟延超过7日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额5%的违约金。

- 二、质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

- 卖方所供产品必须符合相关产品最新国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新且符合双方签订技术协议要求的，保证产品在现场正常使用。

产品质保期为2年。在质保期内，买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

- 留取质保金金额为合同总金额的10%、在质保期满且产品无质量问题时支付。

- 除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

双方签字确认的《锅炉空气预热器蓄热组件技术协议》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

三、交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品一次全部交清。

四、运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输风险由卖方承担。

五、合理损耗及计算方法：无。

六、包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需配件、备品，具体规格、数量按技术协议规定。

九、成套设备的安装与调试：如买方有需要，卖方派人到买方现场进行技术服务或解决现场安装使用过程中出现的问题，卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、结算方式及期限

1、产品交货完成，规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，货到后安装完毕并验收合格，买方在收到卖方开具的100%合同金额的增值税专用发票后，在28天内支付90%货款；合同金额的10%作为产品质保金，在质保期满且产品无质量问题时支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

2、履约保证金：由比选保证金转来，履约保证金金额为人民币3万元整。

（1）产品到货后验收合格，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其他情况。

十三、违约责任

1.参见合同及附件技术协议中考核条款。

2.由违约方承担10％合同金额的违约金；本合同另有约定的除外。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其他约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： 单位名称（章） 单位地址： 邮编： 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话： 传真： 开户行： 账户号： 纳税人登记号： | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 签订时间： 联系人： 电话：0830 362 8077 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账户号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：9151 0500 7672 8573 4Q |
| --- | --- |

附件4.2  技术条件书

四川泸州川南发电有限公司

2×600MW机组

空气预热器蓄热组件采购

技术条件书

二0二五年五月

1、总则

1.1本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司#2锅炉A侧空预器热端蓄热组件采购项目，它包括蓄热组件功能设计、结构、性能及相关技术服务等方面的技术要求。

1.2本技术条件书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方保证提供全新的、优质的、符合本技术规范以及相关国家与行业标准的成套产品。该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

1.3由于本工程为采购项目，对本技术条件书中所供数据，投标方须全面核实，对重要参数有差异时，还应进行性能试验，并确保系统各参数配合良好。

1.4投标方应提供全新的、先进的、成熟的且经济性能优、高质量的产品。

1.5投标方应对所供所有产品及实际运行效果负全部责任。

1.6在签订合同之后，招标方保留对本技术条件书提出补充要求和修改的权利，投标方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方协商。

1.7本技术条件书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.8投标方近三年（2022-2025年）应具有6个600MW及以上火电机组空气预热器蓄热元件供货合同业绩（含锅炉厂配套业绩）。业绩证明须提供合同或技术协议封面、供货范围、签字页等证明文件。锅炉厂配套业绩需提供锅炉厂合同和技术协议或主机厂出具的验收证明材料。

1.9本技术条件书作为采购合同附件，与合同正文具有同等效力。

2、设备概况及参数

2.1锅炉介绍：

四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW工程配套锅炉为东方锅炉股份有限公司引进美国福斯特-惠勒公司技术生产的亚临界参数、自然循环、双拱形单炉膛、倒“U”型布置、中间一次再热、尾部双烟道、平衡通风、露天布置、全钢结构、全悬吊结构、固态排渣“W”火焰锅炉，型号为DG2028/17.45-II3。

锅炉主要设计技术数据表

| 项 目 |  | 单 位 | BMCR | BECR （TRL） | 100%THA | 75% THA | 50% THA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组负荷 |  | MW | 669.8 | 642 | 600 | 450 | 300 |
| 锅 炉 参 数 | 过热蒸汽流量 | t/h | 2028 | 1928 | 1785 | 1309.25 | 878.99 |
|  | 过热器出口压力 | MPa(a) | 17.45 | 17.37 | 17.27 | 14.314 | 9.515 |
|  | 过热蒸汽出口温度 | ℃ | 541 | 541 | 541 | 541 | 541 |
|  | 汽包工作压力 | MPa(a) | 18.82 | 18.63 | 18.37 | 15.06 | 10.06 |
|  | 再热蒸汽流量 | t/h | 1721.21 | 1633.55 | 1527.174 | 1149.36 | 779.112 |
|  | 再热汽进/出口压力 | Mpa(g) | 4.09/3.91 | 3.87/3.7 | 3.64/3.47 | 2.75/2.63 | 1.88/1.79 |
|  | 再热汽进/出口温度 | ℃ | 330.1/541 | 324.5/541 | 318.4/541 | 310.6/541 | 319.1/541 |
|  | 给水温度 | ℃ | 280.72 | 277.1 | 272.5 | 254.22 | 232.8 |
| 实际燃料耗量 |  | t/h | 246.09 | 236.52 | 221.64 | 170.93 | 119.66 |
| 理论空气量 |  | kg/s | 533.8786 | 513.117 | 480.8357 | 370.8231 | 259.5957 |
| 炉膛容积热负荷 |  | kW/m3 | 90.76 | 87.23 | 81.74 | 63.04 | 44.13 |
| 下炉膛断面热负荷 |  | MW/㎡ | 2886.05 | 2773.91 | 2599.38 | 2004.68 | 1403.37 |
| 过热器一级减温水量 |  | t/h | 37.06 | 41.1 | 39.62 | 74.18 | 54.17 |
| 过热器二级减温水量 |  | t/h | 18.53 | 20.55 | 19.81 | 37.09 | 27.08 |
| 过热器侧烟气份额 |  | % | 53.2 | 51.8 | 47.3 | 44.1 | 40 |
| 再热器侧烟气份额 |  | % | 44.8 | 48.2 | 52.7 | 55.9 | 60 |
| 炉膛出口过剩空气系数 |  | — | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.35 | 1.4 |
| 炉膛出口(高过进口)烟温 |  | ℃ | 1129 | 1119 | 1104 | 1046 | 980 |
| 空预器进口一/二温度 |  | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 |
| 空预器出口一次风温 |  | ℃ | 326 | 323 | 323 | 311 | 291 |
| 空预器出口二次风温 |  | ℃ | 345 | 342 | 339 | 323 | 299 |
| 空预器烟气进口温度 |  | ℃ | 401/397 | 393/394 | 381/392 | 354/370 | 318/347 |
| 空预器排烟温度（修正前/修正后） |  | ℃ | 129/124 | 128/123 | 128/123 | 119/113 | 107/102 |

2.2空预器

四川泸州川南发电有限责任公司空预器为东锅生产的LAP13494/883容克式空气预热器，根据美国ABB-CE预热器公司技术进行设计和制造。转子直径φ13494毫米，蓄热组件高度自上而下分别为800、800和300毫米，冷段300毫米蓄热组件为低合金耐腐蚀传热组件，其余热段蓄热组件为碳钢。空预器结构参数见下表，具体结构参见说明书及相关图纸。每台预热器金属重量约600吨，其中转动重量约453吨(约占总重75%)。

空预器结构参数

| 空预器参数 |  | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 型号 |  | LAP13494/883 |
| 转子转速/驱动形式 |  | 0.99/中心轴底部驱动 |
| 隔仓数 |  | 48 |
| 转子直径/径向隔板高度 |  | 13494/2430 |
| 蓄热组件波形/高度/板厚/材质/换热面积 | 高温段 | DU/800/0.6/Q215-A.F/122532 |
|  | 低温段 | NF6/300/1.2/考登钢/24105 |
| 密封形式 |  | 固定密封 |
| 转子总重量 |  | 462 |
| 导向轴承 |  | 21392CAK/W33 |
| 支撑轴承 |  | 294/850EF |
| 驱动电动机转速 |  | 970 |
| 驱动电动机铭牌功率 |  | 15 |

2015年，#2炉空预器改造，蓄热组件分为上下2层，热段高度为800mm，材质为考登钢，冷段高度为1100mm，材质为搪瓷组件。除B侧热端蓄热组件为利旧外，A/B空预器其余蓄热组件均为新装。

空预器相关设计参数

| 名称 | 单位 | BMCR | BRL | THA | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气流量 |  |  |  |  |  |
| 一次风进口空气量 | kg/h | 431048 | 418802 | 401162 |  |
| 二次风进口空气量 | kg/h | 2068598 | 1979875 | 1850432 |  |
| 一次风旁路风量 | kg/h | 118000 | 116852 | 112018 |  |
| 一次风出口空气量 (含旁路) | kg/h | 442010 | 428485 | 407216 |  |
| 二次风出口空气量 | kg/h | 2052444 | 1963950 | 1835356 |  |
| 烟气流量 |  |  |  |  |  |
| 进口烟气量 | kg/h | 2731880 | 2621490 | 2459320 |  |
| 出口烟气量 | kg/h | 2855072 | 2744584 | 2580360 |  |
| 空气温度 |  |  |  |  |  |
| 一次风进口温度 | ℃ | 31 | 31 | 31 |  |
| 二次风进口温度 | ℃ | 31 | 31 | 31 |  |
| 一次风出口温度 | ℃ | 339.2 | 338.9 | 338.5 |  |
| 一次风出口旁路后混合温度 | ℃ | 258 | 256 | 255 |  |
| 二次风出口温度 | ℃ | 360 | 358.4 | 356.3 |  |
| 烟气温度 |  |  |  |  |  |
| 烟气进口温度 | ℃ | 412 | 409 | 405 |  |
| 未修正排烟温度 | ℃ | 145.9 | 144.5 | 142.4 |  |
| 修正后排烟温度 | ℃ | 141.0 | 139.5 | 137.3 |  |
| 空预器阻力 |  |  |  |  |  |
| 一次风侧阻力 | mmH2O | 0.563 | 0.543 | 0.496 |  |
| 二次风侧阻力 | mmH2O | 1.234 | 1.144 | 1.019 |  |
| 烟气侧阻力 | mmH2O | 1.325 | 1.232 | 1.100 |  |
| 空预器漏风 |  |  |  |  |  |
| 空气侧总的漏风量 | kg/h | 123192 | 123094 | 121040 |  |
| 一次风至二次风漏风量 | kg/h | 47395 | 47524 | 47252 |  |
| 二次风至烟侧漏风量 | kg/h | 40740 | 40611 | 39479 |  |
| 一次风至烟侧漏风量 | kg/h | 82452 | 82482 | 81561 |  |
| 漏风率 | % | 4.51 | 4.70 | 4.92 |  |
| 一次风漏风率 | % | 24.12 | 24.71 | 24.87 |  |
| 过量空气系数 |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |

3、设计制造标准

3.1空气预热器蓄热组件设计、制造所遵循标准应遵守以下原则：

1）凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准如ASME、ASTM、NFPA及相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

2）以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。

3）在按以上技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的电力行业（包括原水电部、原能源部）相应规范标准，当两者有矛盾时，以电力行业标准为准。

4）在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面最新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

5）如果本技术规范书中存在某些要求高于上述标准，则以本技术规范书的要求为准。

3.2投标方应提供设计、制造及检验的规范、规程和标准等清单。

空预器设计、制造及检验用标准索引（不限于此）：

GB702			热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB704			热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB706			热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB707			热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB708			冷轧钢板和带钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB709			热轧钢板和带钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB8162			结构用无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差

GB8163			输送流体用无缝钢管尺寸、外形重量及允许偏差

GB9787			热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB9788			热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差

GB699			优质碳素结构钢技术条件

GB700			碳素结构钢

GB4171-84		高耐候性结构钢

GB50229		   火力发电厂与变电所设计防火规范

4、技术规范及性能要求

4.1投标方应进行现场尺寸核实测量，外形尺寸须满足安装要求，蓄热组件四周与转子仓格间隙均匀,间隙不大于5mm。

4.2投标方应充分评估招标方提供的空预器设计参数，合理选择蓄热组波形，防止蓄热组件的堵灰，保证蓄热组件的换热效果、使用寿命等。

4.3蓄热组件框架设计合理，稳固可靠，避免在吊装过程中散落，便于检修、吊装和更换；须严格控制压紧力，不得过紧，也不得出现波形板松散摇晃的情况，压紧力要求不低于0.6 kg/cm2。

4.4热组件框架采用Q345钢材焊接而成，框架需满焊牢固，焊缝表面光滑，不应有气孔、夹渣、裂纹和焊穿，焊缝的起弧端和收弧端均应满焊，不存在脱焊、松动等情况。

4.5蓄热组件片均应采用整片压装，不得采用边角余料拼凑，组装整齐，框架内无明显的未填满间隙。

4.6蓄热组件尺寸(框架）如下所示（单位：mm）：蓄热组件AH8：1412*879；蓄热元件BH8：732*879；蓄热组件CH8：1002*879；蓄热组件DH8：1002*879；蓄热组件EH8：1042*879，详细尺寸需到厂核实。

4.7空预器热端蓄热组件蓄热片材质采用考登钢（09CuPCrNi-A)，入厂时使用光谱分析仪检测材质，厚度0.6mm±0.05mm，单个蓄热组件重量应不低于原设计重量，到厂后抽查重量。尺寸应与原设计一致，保证蓄热组件的正常安装和使用。

4.8蓄热片原材料生产商为宝钢、武钢、首钢之一，供货时提供材料证明文件及蓄热片材料化学成分（第三方出具的检测证书）。其它参数详见表3-1。

表3-1  结构数据表

| 名 称 | 单 位 | 数 值 |
| --- | --- | --- |
| 高温段换热组件材质 |  | 考登钢 |
| 高温段换热组件波型 |  | DU |
| 高温段换热组件的厚度 | mm | 0.6 |
| 高温段换热组件的高度 | mm | 800 |
| 高温段换热组件的面积 | m2 | / |
| 高温段换热组件(AH8)重量 | kg | 342 |
| 高温段换热组件(BH8)重量 | kg | 269 |
| 高温段换热组件(CH8)重量 | kg | 451 |
| 高温段换热组件(DH8)重量 | kg | 558 |
| 高温段换热组件(EH8)重量 | kg | 679 |

4.9蓄热组件的换热面积不应小于原设计换热面积。在空预器进口烟气参数满足设计条件下，排烟温度不高于设计值，一次风温、二次风温不低于设计值。在空预器进口烟气参数无法满足设计条件的情况下，A侧空预器热端蓄热组件更换后，出口烟气温度不高于更换前出口烟气温度。

4.10蓄热组件的蓄热片压制的厚度和间隙均匀一致，在既保证通风量的情况下又保证换热效果。

4.11蓄热组件在正常吹灰情况下能够安全可靠运行，吹灰压力0.8-1.5MPa。

4.12蓄热组件应该设计有吊装、安装预留孔,便于元件的正常拆装。

5、质量保证和验收

5.1投标方采取有效措施，保证产品符合技术规范及有关标准、规范的要求.

5.2产品质保期为2年。在质保期内，如非使用不当而发生质量问题时，投标方及时派专人到现场负责更换，其费用均由投标方负责。投标方长期供应备品、备件。

5.3设备在安装过程中由于尺寸及质量等问题造成施工影响，投标方需及时派人到现场负责解决，费用由投标方负责。

5.4设备材料在验收过程中，不符合技术规范要求，投标方负责免费更换，不得以此为由影响供货周期和现场安装施工进度。

6、供货范围

6.1投标方负责#2炉A侧空预器转子热段蓄热组件的全部设计、供货、运输（包含接、卸）、现场技术指导、售后服务等。

6.2供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单重（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄热组件 | 59YR11-1-0 | 件 | 48 | 342 |  |
| 2 | 蓄热组件 | 59YR11-2-0 | 件 | 48 | 269 |  |
| 3 | 蓄热组件 | 59YR11-3-0 | 件 | 48 | 451 |  |
| 4 | 蓄热组件 | 59YR11-4-0 | 件 | 48 | 558 |  |
| 5 | 蓄热组件 | 59YR11-5-0 | 件 | 48 | 679 |  |

7、包装、运输

7.1设备出厂前，零部件的包装应符合JB/ZQ4286的规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

7.2包装箱附带下列文件（不限于）

- 装箱单

- 产品检验合格证

- 材质证明书

- 原材料供货证明文件

7.3包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、运输及储存安全注意事项等。

7.4部件的运输应有限制变形、擦伤及碰撞的安全措施。

7.5运输途中造成的设备损坏，由乙方负责重新制作生产，不得以此为由影响供货周期及现场安装施工。

8、供货周期

根据招标方要求，40天供货至电厂施工现场，具体时间以签订合同为准。