中粮油脂（钦州）有限公司

钦州大洋粮油有限公司

中纺粮油（湛江）工业有限公司

西南区2025年消防设施检测及维护保养项目

采 购 文 件

采   购  人：中粮油脂（钦州）有限公司

钦州大洋粮油有限公司

中纺粮油（湛江）工业有限公司

2025年7月

目 录

第一章  采购公告	3

第二章  报价人须知	7

第三章  评审办法	16

第四章  采购需求	16

第五章  合同条款及格式	17

第六章  响应文件格式	78

第一章  采购公告

## 1.采购条件

本采购项目为西南区2025年消防设施检测及维护保养项目采购，采购人为中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司，采购项目资金来自自有资金，出资比例100%。该项目已具备采购条件，现对西南区2025年消防设施检测及维护保养项目以竞价采购方式进行采购。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1项目名称：西南区2025年消防设施检测及维护保养项目

2.2采购范围和内容：

2.2.1中选人按照合同约定，对采购人所有消防设施设备进行维护保养。熟悉并处理好与消防部门关系，配备专业技术服务队伍，提供快速的服务响应。

2.2.2维护保养服务形式及内容：中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有限公司根据《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022），中纺粮油（湛江）工业有限公司根据《建筑消防设施的维护管理（ GB25201-2010）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》 （ DBJ/T15-110-2015），提供消防设施设备的检查、维护保养、24小时应急处理服务、技术咨询服务事项等，具体服务范围以合同相关约定为准。

2.3服务期限：合同有效期自约定之日起至2026年7月31日。

2.4质量标准：详见采购文件第四章采购需求与第五章合同条款及格式。

2.5标段划分：本项目划分2个标段，可全选报价，也可选择其一报价。分别为：

标段1：钦州两厂消防设施检测及维护保养合计报价；

标段2：中纺粮油（湛江）工业有限公司消防设施检测及维护保养合计报价。

## 3. 报价人资格要求

3.1 报价人须为中华人民共和国境内依法注册的独立法人机构，须具有与本采购项目相应的服务能力，经营范围涵盖相关业务。提供有效的营业执照扫描件。

3.2资质要求：具备社会消防技术服务信息系统报备的相应消防设施维护保养资质。具备两个或两个以上一级注册消防工程师并在社会消防技术服务信息系统上录入登记。

3.3信誉要求：报价人不得存在下列情形之一：①在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；②在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；③近三年内在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）中报价人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为记录。采购人自行查询。

3.4与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一采购项目报价。违反上述规定的，相关报价均无效。

3.5本项目不接受联合体报价。

## 4. 采购文件的获取

有兴趣的潜在报价人请于报名开始后，报价截止时间之前，注册、登录中粮E采供应链采购平台（网址：https://ecai.cofco.com/web-portal/#/home，下同）报名、下载采购文件。

- 5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间：同于中粮E采供应链采购平台本项目报价截止时间。

5.2 响应文件递交方式：中粮E采供应链采购平台递交，上传全部报价彩色扫描文件（盖章），本次采购不接受其他递交方式。

- 6. 响应文件开启时间及地点

6.1响应文件开启时间：同于中粮E采供应链采购平台本项目报价截止时间。

6.2响应文件开启地点及方式：中粮E采供应链采购平台线上开启。

## 7. 发布公告的媒介

本项目采购公告及公告的修改、补充仅在中粮E采供应链采购平台发布，以任何形式对本采购公告进行的篡改、转载或发布一律无效。

## 8.其他说明:

中粮E采供应链采购平台将通过报名、报价IP地址査重等技术手段，严厉査处涉嫌围标、串标等违法违规行为。

## 9. 联系方式

中粮油脂招标采购监督联络方式：

联系人：杨先生

办公电话010-85019439

电子邮箱：yanghaochen@cofco.com

中粮油脂西南区标采购监督联络方式：

联系人：袁先生

电话：18907772000

电子邮箱：yuanjianping@cofco.com

采 购 人：中粮油脂（钦州）有限公司 、钦州大洋粮油有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司

地    址：广西钦州市钦州港建港路39号、37号；湛江市霞山区湖光路5号。

联 系 人：刘丽娜

电    话：18076665801

中粮油脂信访方式：中粮E采供应链采购平台“监督举报”模块。

举报范围：招投标活动过程中涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等问题的检举控告。

# 第二章  报价人须知

## 报价人须知前附表

报价人须知前附表是关于采购服务的具体资料，是对第二章报价人须知的具体补充，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 中粮油脂（钦州）有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中纺粮油（湛江）工业有限公司 |
| 1.1.4 | 采购项目名称 | 西南区2025年消防设施检测及维护保养项目 |
| 1.3.1 | 采购范围和内容 | 详见采购公告2.3采购范围和内容 |
| *1.3.2 | 服务时间 | 合同有效期自约定之日起至2026年7月31日。 |
| 1.3.3 | 采购人地点 | 钦州市钦州港经济技术开发区建港路39号、37号；湛江市霞山区湖光路5号 |
| *1.3.5 | 最高报价限价 | □无 有 标段1：最高限价人民币8.00万。 标段2：最高限价人民币5.17万。 报价人响应报价高于最高报价限价的，其报价将被否决。 |
| *1.4.1 | 报价人资质条件、能力、信誉 | 详见采购公告3. 报价人资格要求 |
| *1.10.1 | 实质性要求和条件 | 第三章评审办法中形式评审、资格评审、响应性评审要求；采购文件中标注“*”号的主要条款以及国家有关法律法规、强制性认证标准。 响应文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，报价人的响应文件将被否决。 |
| 3.2.1 | 响应报价 | □固定总价合同：固定总价包干 R固定单价合同：固定综合单价 □其他：无 |
| *3.2.3 | 付款方式 | 标段1：维护保养费用每6个月结算一次，中选人按合同约定履行应尽的义务后，采购人向中选人发出结算通知，中选人应在收到通知后30天内向甲方提供增值税专用发票，采购人在收到有效发票后的30个工作日内向中选人支付当次结算价款。 标段2：中选人按本合同约定完成每月的维保工作，并向采购人提交相应的月度维保合格书、月度消防设施维护保养报告和月度故障处理记录后，合同期限内前9个月按每3个月结算一次，在第三次结算时，中选人还需提交合格的2026年度建筑消防设施检测报告；合同约定期限到期后，进行终结算。中选人应向采购人提供与结算金额等额的_**_%的增值税专用发票（如果税率政策有变，以税务机关要求为准），采购人在收到有效发票及上述资料后的15个工作日内向中选人支付相应款项。 |
| *3.3.1 | 报价有效期 | 自响应文件递交截止日起90日（日历日）。 |
| *3.4.1 | 响应保证金 | 是否要求报价人递交响应保证金： R不要求 £要求 |
| 3.4.2 | 可以不予退还响应保证金的情形 | (1) 报价截止后报价人撤销响应文件的，采购人可以不退还响应保证金； (2) 中选人无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件（含免除中选人责任、加重采购人责任或排除采购人主要权利等）且采购人不能接受的，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，取消其中选资格，响应保证金不予退还。 |
| *3.7.3 | 响应文件盖章要求 | 所有要求盖章的地方都应加盖报价单位（法定名称）章，不得使用专用章（如经济合同章、报价专用章等）或下属单位印章代替。 |
| *4.1.1 | 递交响应文件截止时间 | 详见第一章 采购公告 |
| 5.1 | 开启响应文件时间、地点 | 详见第一章 采购公告 |
| 5.2 | 多轮报价 | £否 R是，2轮报价 £是，*轮报价 |
| 5.3 | 多轮评审 | R否，最后一轮评分 £是，每轮评分 |
| 6.3.1 | 评审办法 | £单价最低评价法 R单标段总价最低评价法 £综合评估法 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中选人提交履约保证金： 响应保证金的形式：R银行转账 R银行电汇 R银行保函 标段一：无需履约保证金。 标段二：中选金额10%（四舍五入至整百） 采购人名称：中纺粮油（湛江）工业有限公司 开户银行：中国建设银行湛江市分行 银行账户：44001683650053004911 无论采用何种形式，供应商均应在接到中选通知书后7个工作日内向采购人提供履约保证金。履约保证金的退还详见第五章合同条款及格式。 |
| *7.7.1 | 违约条件 | 详见第五章合同条款及格式。 |

## 总则

1.1 采购项目概况

见第一章采购公告。

1.2 报价人资格要求

1.4.1报价人应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：见第一章采购公告。

1.4.2响应报价人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）与本采购项目的其他报价人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他报价人存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本项目采购代理机构，或者与本项目的采购代理机构同一个法定代表人（单位负责人），或存在控股或参股关系；

（6）被依法暂停或者取消报价资格；

（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（9）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（10）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（11）法律法规或报价人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

1.6保密

参与本采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

采购文件、响应文件使用的语言文字均为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9响应和偏差

1.9.1 报价人应根据采购文件的要求提供所报价项目的详细描述服务计划等内容以对采购文件作出响应；针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。

1.9.2报价人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合报价人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。

1.9.3响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为报价人响应采购文件的全部要求。

## 2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）采购公告；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）采购需求；

（5）合同条款及格式；

（6）响应文件格式；

对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 报价人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应将提出的问题送达采购人，要求采购人予以澄清。

2.2.2采购文件的澄清及修改内容，以中粮E采供应链采购平台公告（澄清/修改）的形式发给所有报价人，但不指明澄清问题的来源。澄清及修改发出的时间及内容可能影响响应文件编制的，将相应延长报价截止时间。

## 3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：报价函

报价人在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 响应报价

3.2.1 报价人应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素；有关本项目实施所需的保险费用、设备工具使用成本、人员劳务费用支出、税费等所涉及的一切费用均计入报价。对于没有填报的项目，采购人将不再另行支付，并均认为已包含在响应报价内。

3.2.2报价应包括国家规定的增值税税金，除报价人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。报价人应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写工程量清单、分项报价表等相应表格。

3.2.3 付款方式：须与第五章合同条款及格式中，合同文本内的付款方式一致。

3.2.4报价金额应为各分项报价金额之和，报价金额与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价金额；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。报价人在报价截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。

3.3 报价有效期

见报价人须知前附表。

3.4 响应保证金

无。

3.5 资格审查资料

除报价人须知前附表另有规定外，报价人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “报价人基本情况表”应附报价人资格或者资质证书副本和报价项目检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）报价人为企业的，应提交营业执照；

（2）报价人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书的扫描件。

3.6 备选报价方案

3.6.1报价人不得递交备选报价方案，否则其报价将被否决。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.7.2 响应文件应当对采购文件有关仪器设备校准、检定时间、报价有效期、技术要求、采购范围、付款方式等实质性内容作出响应。响应文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

## 4. 报价

4.1 响应文件的修改与撤回

4.1.1 在报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应书面通知采购人；修改的响应文件应标明“修改”字样。

4.1.2报价截止日之前报价人撤回响应文件的，采购人自收到报价人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的响应保证金。

## 5. 开启报价响应文件

5.1 开启程序

按照中粮E采供应链采购平台报价开启流程进行。

## 6. 采购评审

6.1 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2 评审

6.2.1按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序，对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.2.2评审完成后，向采购人提交中选候选人名单提请报批。

## 7. 合同授予

7.1 成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前按照采购文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.2确定采购结果

采购人按照评审结果，提请内部审批流程，确定本次采购结果。

7.3采购结果公告和成交通知

采购结果审批结束后，采购人应在中粮E采供应链采购平台首页公告栏目发布采购结果公告。公告发布后，以书面形式向中选人发出成交通知书，同时将采购结果通知落选的报价人。

7.4采购结果异议

报价人或者其他利害关系人对采购结果有异议的，应当在收到成交通知书(或采购结果)之日起3日内向采购人提出。采购人在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停采购活动。

7.5 合同授予

在本章第3.3款规定的报价有效期内，采购人以书面形式向中选人发出成交通知书，同时将采购结果通知未成交的报价人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中选人应按报价人须知前附表规定的形式、金额和合同条款及格式规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

7.6.2 中选人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中选，其响应保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，中选人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中选人应当在成交通知书发出之日起15日内，根据采购文件和中选人的响应文件订立书面合同。中选人无正当理由拒签合同（含免除中选人责任、加重采购人责任或排除采购人主要权利等）且采购人不能接受的，采购人有权取消其成交资格，给采购人造成损失的，中选人还应当予以赔偿。

7.7.2排名第一的中选人放弃成交、因不可抗力不能履行合间、不按照采购文件要求损不符合成交条件的，采购人交履约保证会，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人可以按照提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人，也可以重新采购。

## 8.纪律和监督

8.1 采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 报价人不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得向采购人行贿谋取成交，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 报价人或者其他利害关系人认为该采购活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向中粮油脂控股有限公司招标采购监督人（见采购公告）投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

# 第三章  评审办法

- 评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步评审 |  |  |
| 1.1.1 | 形式评审标准 | 报价人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 响应文件签字、盖章要求 | 符合第二章报价人须知前附表之规定。 |
| 1.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 报价人应为合法注册的，具有独立法人资格。报价人须提供有效的企业法人营业执照副本（或事业单位法人证书）扫描件。 |
|  |  | 资质要求 | 详见第一章 采购公告 |
|  |  | 其它要求 | （1）报价人须提供响应文件真实性承诺书，确保响应文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假 |
| 1.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 是否超最高报价限价，是否存在选择性报价等，符合第二章“报价人须知”规定。 |
|  |  | 报价有效期 | 符合第二章报价人须知前附表之规定 |
|  |  | 报价内容 | 符合第二章报价人须知前附表之规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章报价人须知前附表之规定 |
| 2 | 最低价成交法的详细评审 | 成交候选人排序方法 | 本项目采用分标段最低总价成交，对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照各报价人不含税报价总价由低到高的顺序进行排名，提交评审结果。最低的报价人推荐为第一中选候选人，次低者推荐为第二中选候选人，再低者推荐为第三中选候选人。价格相同的，价格相同的，由中粮E采门户平台系统默认排名原则决定其排名顺序。 |

- 1. 评审程序

1.1 初步评审

3.1.1 可以要求报价人提交第二章“报价人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其报价。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，应当否决其报价：

（1）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 响应文件中，报价有算术错误及其他错误的，按以下原则要求报价人对报价进行修正，并要求报价人书面澄清确认。报价人拒不澄清确认的，应当否决其报价：

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额加和为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价总价为各分项报价金额之和，报价总价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正报价总价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

（5）如果中粮E采供应链采购平台系统填写报价与上传的电子报价文件中价格不一致的，以上传的电子报价文件中价格为准。

3.2 详细评审

发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，应当认定该报价人以低于成本报价竞标，并否决其报价。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，可以书面形式要求报价人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足要求。

3.4 评审结果

3.4.1 按照价格由低到高的顺序对报价人排序，提报评审结果。

# 第四章  采购需求

采购范围和内容：

1中选人按照合同约定，对采购人所有消防设施设备进行维护保养。熟悉并处理好与消防部门关系，配备专业技术服务队伍，提供快速的服务响应。

2维护保养服务形式及内容：标段1根据《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022），标段2根据《建筑消防设施的维护管理》（ GB25201-2010）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》 （ DBJ/T15-110-2015），提供消防设施设备的检查、维护保养、24小时应急处理服务、技术咨询服务事项等，具体服务范围以合同相关约定为准。

3服务期限：合同有效期自约定之日起至2026年7月31日。

第五章 合同条款及格式

2025年钦州工厂消防设施检测及维护保养项目合同

合同编号：

签订地点：广西钦州港

甲方：中粮油脂（钦州）有限公司

乙方：

根据消防安全相关法律法规，为确保甲方已建设投入使用的各种消防设施正常运行，甲乙双方就甲方工厂消防设施维护保养的相关事宜达成一致，签订本合同，以期共同遵守执行。

一、项目概览

1、项目名称：

2、项目地址：  广西钦州市钦州港建港路39号

3、甲方厂区面积：   216668㎡

4、维保区域：中粮油脂（钦州）有限公司一厂、二厂

5、维保单位项目负责人：

6、维护保养服务范围（设施）一览表：

| 序号 | 服务范围（设施） | 序号 | 服务范围（设施） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水源、消防电源系统 | 6 | 防火门系统 |
| 2 | 应急照明、安全疏散系统 | 7 | 通风防排烟阻火系统 |
| 3 | 泡沫灭火系统 | 8 | 灭火器 |
| 4 | 火灾自动报警及联动控制系统 | 9 | 自动喷淋灭火系统 |
| 5 | 消火栓灭火系统 | / | / |

注：以上消防设施设备均经消防部门验收合格且正常运行。合同有效期内甲方新增的消防设备设施也在本合同的维保范围内。

7、维护保养服务形式及内容：根据《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022），提供消防设施设备的检查、维护保养、24小时应急处理服务、技术咨询服务事项等，具体服务范围以本合同相关约定为准。

二、合同有效期

本合同有效期12个月，经双方盖章后，自2025年 8 月 1 日生效，至xxxx年x月x日终止。如果本合同有效期届满时，甲乙双方间尚有未结清的合同业务的，则本合同有效期至双方在本合同项下的业务均结清之日止。

三、维护保养费用与结算

1、本合同维护保养费用总计（含税）为大写：         元整 （￥        元），税率为：    %，不含税金额为：            元，税额为：            元。其中，每月的维护保养费用（含税）=本合同维护保养费用（含税）÷12。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则不含税价不变，税率执行新税率。除本条款和本合同其他条款明确约定的费用外，就本合同的签订和履行，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2、维护保养费用每6个月结算一次，乙方按合同约定履行应尽的义务后，甲方向乙方发出结算通知，乙方应在收到通知后30天内向甲方提供增值税专用发票，甲方在收到有效发票后的30个工作日内向乙方支付当次结算价款。

四、维保内容

1、一、二厂区内的消防系统的维护、保养、管理。消防系统包含：消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防水泵、喷淋水泵、稳压泵、灭火器、泡沫系统、火灾自动报警系统、防火门、灭火器材，消防应急照明装置和安全出口指示灯。

2、乙方应按照本合同约定对所有消防系统设备配件进行检查（包括消防水管道系统），在维保过程中需要更换的设备或配件由甲方提供，乙方派人安装更换（相关费用已包含在本合同的维护保养费用范围内），如需乙方提供的，甲方应另行向乙方支付设备或配件费。

3、维保结束后，乙方应及时对消防设备设施进行复位，确保消防设备设施处于联动状态，联动性能正常。

4、火灾自动报警系统：每月检查一次火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置，正常有效。

（1）每月检查一次火灾报警主机、消防电源、楼层显示器各项功能，报警功能和联动性能正常。

（2）每月检查保养消防计算机系统一次，通讯功能及联动性能正常。

（3）每月抽检消防系统部件，抽检数量不小于总量30%，每3个月进行一次消防系统零部件全检。

（4）每月检查一次消防水泵、稳压泵、控制柜、联动柜，工作状态正常。

（5）每月检查试验各消防泵一次，参数正常，测试对地电阻正常。

（6）每月检查一次消防控制柜到消防控制室信号正常，控制消防水泵、稳压泵的各功能正常。

5、自动喷淋灭火系统：喷淋系统中部件的维护。

（1）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

（2）每月对喷头进行一次外观检查。

（3）每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

（4）每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。

（5）每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

（6）每月对消防气压给水设备检查，检测气压。

（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

6、消火栓系统

（1）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（2）每月检查室内及室外消火栓、水枪水带是否完好。

（3）每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

（4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

7、泡沫系统工作内容

（1）每月检查一次泡沫系统组件外观。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌清晰，铅封和安全标志正常。

（2）每月检查一次泡沫消火栓外观，无锈蚀，阀门启闭自如。

（3）管网维修保养：每月检查一次系统管网情况，无锈蚀、滴漏等现象。

8、防火分隔系统（防火门）：每月检查一次防火门（含防火卷帘门），周围无影响门正常启闭的障碍物、门处于正常启闭状态、门的附件齐全完好。

9、防排烟系统

（1）每月检查一次送风、排烟机房工作环境，送风机、排烟机、电源控制机、送风口、排烟口、防火阀等处于正常完好状态。

（2）每半年检查一次下例功能：试验联动启动排烟口、送风机、排烟机、检查楼层数量不少于总数50%。

10、消防应急照明装置及疏散指示标志：每月检查一次消防应急照明装置及疏散指示标志通电正常，指示正常。

11、灭火器：每月抽检一次灭火器压力达标，无过期。

12、一次全面检测：按照《中华人民共和国消防法》第十六条第（三）款规定，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测（可配合甲方的消防演习进行，以甲方最终安排为准），确保消防设施设备完好有效，检测记录应当完整准确，出具的全面检测报告符合规定，如检测出不合格项，甲方有权要求乙方整改或采取其他措施，并在不合格项消除后要求乙方重新检测以出具合格的全面检测报告；具体检测开展时间以甲方通知为准。

13、乙方接到甲方消防水罐水量异常报修通知后，派人对消防水管网进行测漏，测出漏水位置（相关费用已包含在本合同的维护保养费用范围内）。

14、乙方及时向甲方报告检查消防系统时发现的问题(如设备故障、存在安全隐患等)，向甲方提出整改方案，甲方要求乙方整改的，乙方应在甲方指定时间内进行相应整改（整改所需配件由甲方提供，如需乙方提供的，甲方应另付配件费给乙方）。

15、以下情形不在本合同维保范围内，如甲方需委托乙方完成的，双方就相关事宜另行协商：

（1）自动报警主机内部组件损坏、防火卷帘门电机及其配件损坏、风机风阀损坏及消防泵、控制柜损坏的。

（2）由于甲方消防设施设备规划原因，需对消防设施设备进行整改、增减或移位的。

（3）由于甲方保安措施不严或操作不当造成的消防设施设备丢失或损坏。

五、消防检查记录及重点管理档案、维护保养报告

1、每月都有检查以及检查记录，检查记录内容要反应真实的设备运行现场情况，对于发现的安全隐患及时向甲方反映并及时提出维修方案，由乙方进行维修的，乙方应做好详细记录。

2、每次检查结束后都要做详细的维修或保养记录并双方签字确认。做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。

3、消防重点管理档案包括以下内容。

（1）建立消防安全制度。

（2）消防设备设施的配置及使用情况。

（3）灭火和应急疏散方案消防管理人员责任人员概况。

（4）维护保养报告要做到全面，详细，把维保前后的情况都详细记录下来，供维保、查询、检查使用。

六、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方应向乙方提供有效的消防施工图纸及相关资料，以及进行维护保养的其他必要的工作条件，以便于乙方能顺利地进行维护保养，如有消防部门验收合格图纸与实际不符项，乙方配合甲方向当地消防部门进行申报以取得验收合格批复。

2、甲方应为乙方派赴现场进行维保维修的工作人员提供必要的工作条件，并派人员配合维保维修人员进行测试或维修工作，签认维保情况。

（二）乙方权利与义务

1、乙方根据《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022）和本合同约定定期对本合同范围内的消防设施设备进行维护保养，保障其正常运行；每次维护保养工作完成后，乙方应向甲方提供由乙方技术人员签名认可的维护保养报告，并由甲方的维修部管理人员及安环部共同验收认可签字，该维护保养报告必须符合消防标准及消防相关部门的要求。

2、乙方必须派有资质的相关人员进场维保，且要提供相关维保人员资质证书在甲方备案。合同有效期内乙方应同甲方对消防工程进行标准、规范化检测，对甲方已建设未验收的项目或验收不合格部分，乙方应向甲方提供整改方案，以确完好有效。合同有效期内协助甲方建立相关管理制度和规范，免费培训指导甲方操作人员正确使用消防设施设备。

3、乙方应把检查、维保等合同履行过程中发现的问题及存在的火灾隐患及时以书面报告的形式呈报甲方。维修保养质量必须符合双方核实的竣工图纸的要求，确保正常运行，并符合《消防法》等法律法规、规范的要求。

4、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施。若不可避免地造成对原装修材料的损坏的，修复工作由甲乙双方协商解决。

5、乙方遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，服从甲方人员指挥，确保工作安全。乙方在履行本合同的过程中发生非甲方原因导致的事故造成人身伤亡、财产损失的，由乙方承担责任。

6、除遇特殊情况并经双方协商一致改期外，乙方应在每月10日前完成按照合同约定当月应完成的维护保养检查，并做好记录报甲方备案。

乙方不按合同约定的检查频次进行维护保养的，乙方应向甲方支付违约金20000元/次，不足以弥补甲方损失的，乙方仍需承担继续赔偿责任，并且甲方保留有单方解除本合同的权利。

7、乙方除对本合同范围内的消防设施设备进行定期维护保养外，还需提供24小时应急服务。乙方接到甲方故障报修通知后，应立即响应，并在48小时内（甲方有权结合当次情况指定更高的时限要求，以当次的具体通知为准）完成故障处理；对时限内未能处理完成的故障，乙方应在3日内向甲方提交分析报告，报告内容应包含故障情况、原因、已采取措施、处理建议等，同时甲方有权要求乙方继续处理，或者另行委托第三方专业单位处理（由此产生的费用由乙方承担），对于乙方原因导致的未能在时限内处理完成的，甲方还有权要求乙方支付违约金1000元/次，合同有效期内累计达3次的，甲方还有权单方解除本合同。。

8、乙方在维护保养时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，及时向甲方提出了整改建议，如甲方不愿意维修和更换部件，其间，该消防维护服务的项目因此而发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。如乙方履行本合同过程中造成设备、设施损坏的，由乙方负责修复并承担费用。

9、乙方严格执行本合同维保范围内的工作。

10、乙方对在履行本合同过程中获悉的甲方的图纸、技术资料、维保情况等，负有保密义务，除消防等政府部门要求外，不得向第三人泄露，否则，甲方有权要求乙方按本合同总额的5%支付违约金。

11、乙方免费为甲方提供消防设施维护保养及政策法规的一些相关技术咨询。

12、乙方必须配置有履行本合同所必须的全部设备、工具，如消防检测设备，管道、阀门等维修更换工具。

13、本合同生效后，乙方应对合同范围内的消防设施设备进行一次年度消防检测，完成检测十日内向甲方提供年度消防检测报告，具体检测开展时间以甲方通知为准。

（三）共同责任：遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范；共同商定并执行《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022）；定期共同向公安消防机构报告本协议对象的运行情况并接受其监督。

七、其它

1、对于故障维修项目，乙方应提出详细的维修方案并报甲方同意后实施。在维修或更换零部件完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已修复。

2、基于安全等方面的考虑，乙方应遵循甲方内部的培训办证要求，提供乙方进入甲方工厂人员培训办证的资料，包括但不限于三级安全教育登记卡、劳动合同（复印件）、近一年内健康合格体检报告（应是县级以上医院出具，体检项目应包括体格检查、胸正位DR、十二导同步心电图、血糖）复印件、人身意外伤害险（意外伤亡保额105万以上每人）复印件或提供工伤保险证明、作业人员身份证和特种作业人员资质电子档及复印件、人脸信息等。

八、合同签订即具有法律效力，双方严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同。

九、除非本合同终止，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。

十、与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决，不能协商解决的，向甲方所在地的法院提起诉讼。

十一、本合同一式肆份，甲方执叁份（一份送当地相关消防部门备案），乙方执壹份。

（以下无正文，为合同签章）

| 甲方： | 中粮油脂（钦州）有限公司 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 钦州港建港路39号 | 地址： |  |
| 法定代表人： | 张传许 | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： | 0777-3815372 | 电话： |  |
| 传真： | 0777-3815372 | 传真： |  |
| 邮政编码： | 535009 | 邮政编码： |  |
| 开户银行： | 中国银行广西钦州分行钦州港支行 | 开户银行： |  |
| 开户名称： | 中粮油脂（钦州）有限公司 | 开户名称： |  |
| 银行账号： | 614557492831 | 银行账号： |  |

附件①

中粮油脂（钦州）有限公司，根据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022）要求抽检数量不小于总量30%进行抽检，每3个月覆盖一次全检，年度全面检测一次。

| 序号 | 位置 | 部件类型 | 月检数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室、食 堂、倒班宿舍 | 模拟量感烟探测器 | 28 | 占比大于30% |
|  |  | 声光报警器（是否带编码） | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓按钮 | 15 | 占比大于30% |
|  |  | 信号阀（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 水流指示器（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 压力开关（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 楼层显示器 | 2 | 占比大于30% |
| 2 | 小包装厂、仓 库 | 模拟量感烟探测器 | 23 | 占比大于30% |
|  |  | 声光报警器（是否带编码） | 9 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 9 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓按钮 | 21 | 占比大于30% |
|  |  | 信号阀（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 水流指示器（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 压力开关（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 线型光束感烟探测器（中继模块） | 15 | 占比大于30% |
|  |  | 可燃气体探测器（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 楼层显示器 | 1 | 占比大于30% |
| 3 | 榨油一厂 | 电磁阀（输入输出模块） | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓按钮 | 8 | 占比大于30% |
|  |  | 可燃气体探测器（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 信号阀（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 水流指示器（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 浸出防爆消防按钮（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 压力开关（中继模块） | 4 | 占比大于30% |
| 4 | 精炼一厂 | 消火栓按钮 | 8 | 占比大于30% |
|  |  | 信号阀（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 水流指示器（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 压力开关（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
| 5 | —厂筒仓 | 消火栓按钮 | 15 | 占比大于30% |
| 6 | 精炼二厂 | 消火栓按钮 | 6 | 占比大于30% |
|  |  | 信号阀（中继模块） | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 水流指示器（中继模块） | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 压力开关（中继模块） | 1 | 占比大于30% |
| 7 | 锅炉 | 消火栓按钮 | 5 | 占比大于30% |
| 8 | 一厂粕库 | 消火栓按钮 | 17 | 占比大于30% |
|  |  | 模拟量感烟探测器 | 14 | 占比大于30% |
| 9 | 油罐1区、油 罐3区、铁路罩棚 | 消火栓按钮 | 8 | 占比大于30% |
| 10 | 榨油一厂 | 声光报警器 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓按钮 | 7 | 占比大于30% |
|  |  | 模拟量感烟探测器 | 25 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 5 | 占比大于30% |
| 11 | 二厂筒仓 | 消火栓按钮 | 14 | 占比大于30% |
| 12 | 二厂粕库 | 消火栓按钮 | 4 | 占比大于30% |
| 13 | 4#罐区 | 消火栓按钮 | 3 | 占比大于30% |
| 14 | 一、二期浓香 | 消火栓按钮 | 8 | 占比大于30% 月覆盖一次全检 |
| 15 | 厂区 | 系统联动测试 | 1 | 每个月测试一次 |

2025年大洋工厂消防设施检测及维护保养项目合同

合同编号：

签订地点：广西钦州港

甲方：

乙方：

根据消防安全相关法律法规，为确保甲方已建设投入使用的各种消防设施正常运行，甲乙双方就甲方工厂消防设施维护保养的相关事宜达成一致，签订本合同，以期共同遵守执行。

一、项目概览：

1、项目名称：

2、项目地址：  广西钦州市钦州港建港路

3、甲方厂区面积：   100456㎡

4、维保区域：钦州大洋粮油有限公司厂区

5、维保单位项目负责人：

6、维护保养服务范围（设施）一览表：

| 序号 | 服务范围（设施） | 序号 | 服务范围（设施） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水源、消防电源系统 | 6 | 防火门系统 |
| 2 | 应急照明、安全疏散系统 | 7 | 通风防排烟阻火系统 |
| 3 | 泡沫灭火系统 | 8 | 灭火器 |
| 4 | 火灾自动报警及联动控制系统 | 9 | 自动喷淋灭火系统 |
| 5 | 消火栓灭火系统 | / | / |

注：以上消防设施设备均经消防部门验收合格且正常运行。合同有效期内甲方新增的消防设备设施也在本合同的维保范围内。

7、维护保养服务形式及内容：根据《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022），提供消防设施设备的检查、维护保养、24小时应急处理服务、技术咨询服务事项等，具体服务范围以本合同相关约定为准。

二、合同有效期

本合同有效期12个月，经双方盖章后，自2025年  8  月  1  日生效，至xxxx年x月x日终止。如果本合同有效期届满时，甲乙双方间尚有未结清的合同业务的，则本合同有效期至双方在本合同项下的业务均结清之日止。

三、维护保养费用与结算

1、本合同维护保养费总计（含税）为大写：          元整（￥          元），税率为：    %,不含税金额为：            元，税金为：          元。其中，每月的维护保养费用（含税）=本合同维护保养费用（含税）÷12。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则不含税价不变，税率执行新税率。除本条款和本合同其他条款明确约定的费用外，就本合同的签订和履行，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2、维护保养费用每6个月结算一次，乙方按合同约定履行应尽的义务后，甲方向乙方发出结算通知，乙方应在收到通知后30天内向甲方提供增值税专用发票，甲方在收到有效发票后的30个工作日内向乙方支付当次结算价款。

四、维保内容

1、大洋工厂厂区内的消防系统的维护、保养、管理。消防系统包含：消火栓系统、自动喷淋灭火系统、消防水泵、喷淋水泵、稳压泵、灭火器、泡沫系统、火灾自动报警系统、防火门、灭火器材，消防应急照明装置和安全出口指示灯。

2、乙方应按照本合同约定对所有消防系统设备配件进行检查（包括消防水管道系统），在维保过程中需要更换的设备或配件由甲方提供，乙方派人安装更换（相关费用已包含在本合同的维护保养费用范围内），如需乙方提供的，甲方应另行向乙方支付设备或配件费。

3、维保结束后，乙方应及时对消防设备设施进行复位，确保消防设备设施处于联动状态，联动性能正常。

4、火灾自动报警系统：每月检查一次火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防控制室的联动控制装置，正常有效。

（1）每月检查一次火灾报警主机、消防电源、楼层显示器各项功能，报警功能和联动性能正常。

（2）每月检查保养消防计算机系统一次，通讯功能及联动性能正常。

（3）每月抽检消防系统部件，抽检数量不小于总量30%，每3个月进行一次消防系统零部件全检。

（4）每月检查一次消防水泵、稳压泵、控制柜、联动柜，工作状态正常。

（5）每月检查试验各消防泵一次，参数正常，测试对地电阻正常。

（6）每月检查一次消防控制柜到消防控制室信号正常，控制消防水泵、稳压泵的各功能正常。

5、自动喷淋灭火系统：喷淋系统中部件的维护。

（1）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

（2）每月对喷头进行一次外观检查。

（3）每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

（4）每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。

（5）每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

（6）每月对消防气压给水设备检查，检测气压。

（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

6、消火栓系统

（1）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（2）每月检查室内及室外消火栓、水枪水带是否完好。

（3）每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

（4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

7、泡沫系统工作内容

（1）每月检查一次泡沫系统组件外观。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌清晰，铅封和安全标志正常。

（2）每月检查一次泡沫消火栓外观，无锈蚀，阀门启闭自如。

（3）管网维修保养：每月检查一次系统管网情况，无锈蚀、滴漏等现象。

8、防火分隔系统（防火门）：每月检查一次防火门（含防火卷帘门），周围无影响门正常启闭的障碍物、门处于正常启闭状态、门的附件齐全完好。

9、防排烟系统

（1）每月检查一次送风、排烟机房工作环境，送风机、排烟机、电源控制机、送风口、排烟口、防火阀等处于正常完好状态。

（2）每半年检查一次下例功能：试验联动启动排烟口、送风机、排烟机、检查楼层数量不少于总数50%。

10、消防应急照明装置及疏散指示标志：每月检查一次消防应急照明装置及疏散指示标志通电正常，指示正常。

11、灭火器：每月抽检一次灭火器压力达标，无过期。

12、一次全面检测：按照《中华人民共和国消防法》第十六条第（三）款规定，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测（可配合甲方的消防演习进行，以甲方最终安排为准），确保消防设施设备完好有效，检测记录应当完整准确，出具的全面检测报告符合规定，如检测出不合格项，甲方有权要求乙方整改或采取其他措施，并在不合格项消除后要求乙方重新检测以出具合格的全面检测报告；具体检测开展时间以甲方通知为准。

13、乙方接到甲方消防水罐水量异常报修通知后，派人对消防水管网进行测漏，测出漏水位置（相关费用已包含在本合同的维护保养费用范围内）。

14、乙方及时向甲方报告检查消防系统时发现的问题(如设备故障、存在安全隐患等)，向甲方提出整改方案，甲方要求乙方整改的，乙方应在甲方指定时间内进行相应整改（整改所需配件由甲方提供,如需乙方提供的，甲方应另付配件费给乙方）。

15、以下情形不在本合同维保范围内，如甲方需委托乙方完成的，双方就相关事宜另行协商：

（1）自动报警主机内部组件损坏、防火卷帘门电机及其配件损坏、风机风阀损坏及消防泵、控制柜损坏的。

（2）由于甲方消防设施设备规划原因，需对消防设施设备进行整改、增减或移位的。

（3）由于甲方保安措施不严或操作不当造成的消防设施设备丢失或损坏。

五、消防检查记录及重点管理档案、维护保养报告

1、每月都有检查以及检查记录，检查记录内容要反应真实的设备运行现场情况，对于发现的安全隐患及时向甲方反映并及时提出维修方案，由乙方进行维修的，乙方应做好详细记录。

2、每次检查结束后都要做详细的维修或保养记录并双方签字确认。做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。

3、消防重点管理档案包括以下内容。

（1）建立消防安全制度。

（2）消防设备设施的配置及使用情况。

（3）灭火和应急疏散方案消防管理人员责任人员概况。

（4）维护保养报告要做到全面，详细，把维保前后的情况都详细记录下来，供维保、查询、检查使用。

六、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方应向乙方提供有效的消防施工图纸及相关资料，以及进行维护保养的其它的工作条件，以便于乙方能顺利地进行维护保养，如有消防部门验收合格图纸与实际不符项，乙方配合甲方向当地消防部门进行申报以取得验收合格批复。

2、甲方应为乙方派赴现场进行维保维修的工作人员提供必要的工作条件，并派人员配合维保维修人员进行测试或维修工作，签认维保情况。

（二）乙方权利与义务

1、乙方根据《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022）和本合同约定定期对本合同范围内的消防设施设备进行维护保养，保障其正常运行；每次维护保养工作完成后，乙方应向甲方提供由乙方技术人员签名认可的维护保养报告，并由甲方的维修部管理人员及安环部共同验收认可签字，该维护保养报告必须符合消防标准及消防相关部门的要求。

2、乙方必须派有资质的相关人员进场维保，且要拿相关维保人员资质证书在甲方备案。合同有效期内乙方应同甲方对消防工程进行标准、规范化检测，对甲方已建设未验收的项目或验收不合格部分，乙方应向甲方提供整改方案，以确完好有效。合同有效期内协助甲方建立相关管理制度和规范，免费培训指导甲方操作人员正确使用消防设施设备。

3、乙方应把检查、维保等合同履行过程中发现的问题及存在的火灾隐患及时以书面报告的形式呈报甲方。维修保养质量必须符合双方核实的竣工图纸的要求，确保正常运行，并符合《消防法》等法律法规、规范的要求。

4、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施。若不可避免地造成对原装修材料的损坏的，修复工作由甲乙双方协商解决。

5、乙方遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，服从甲方人员指挥，确保工作安全。乙方在履行本合同的过程中发生非甲方原因导致的事故造成人身伤亡、财产损失的，由乙方承担责任。

6、除遇特殊情况并经双方协商一致改期外，乙方应在每月10日前完成按照合同约定当月应完成的维护保养检查，并做好记录报甲方备案。

乙方不按合同约定的检查频次进行维护保养的，乙方应向甲方支付违约金20000元/次，不足以弥补甲方损失的，乙方仍需承担继续赔偿责任，，并且甲方保留有单方解除本合同的权利。

7、乙方除对本合同范围内的消防设施设备进行定期维护保养外，还需提供24小时应急服务。乙方接到甲方故障报修通知后，应立即响应，并在48小时内（甲方有权结合当次情况指定更高的时限要求，以当次的具体通知为准）完成故障处理；对时限内未能处理完成的故障，乙方应在3日内向甲方提交分析报告，报告内容应包含故障情况、原因、已采取措施、处理建议等，同时甲方有权要求乙方继续处理，或者另行委托第三方专业单位处理（由此产生的费用由乙方承担），对于乙方原因导致的未能在时限内处理完成的，甲方还有权要求乙方支付违约金1000元/次，合同有效期内累计达3次的，甲方还有权单方解除本合同。

8、乙方在维护保养时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，及时向甲方提出了整改建议，如甲方不愿意维修和更换部件，其间，该消防维护服务的项目因此而发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。如乙方履行本合同过程中造成设备、设施损坏的，由乙方负责修复并承担费用。

9、乙方严格执行本合同维保范围内的工作。

10、乙方对在履行本合同过程中获悉的甲方的图纸、技术资料、维保情况等，负有保密义务，除消防等政府部门要求外，不得向第三人泄露，否则，甲方有权要求乙方按本合同总额的5%支付违约金。

11、乙方免费为甲方提供消防设施维护保养及政策法规的一些相关技术咨询。

12、乙方必须配置有履行本合同所必须的全部设备、工具，如消防检测设备，管道、阀门等维修更换工具。

13、本合同生效后，乙方应对合同范围内的消防设施设备进行一次年度消防检测，完成检测十日内向甲方提供年度消防检测报告，具体检测开展时间以甲方通知为准。

（三）共同责任：遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范；共同商定并执行《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022）；定期共同向公安消防机构报告本协议对象的运行情况并接受其监督。

七、其它

1、对于故障维修项目，乙方应提出详细的维修方案并报甲方同意后实施。在维修或更换零部件完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已修复。

2、基于安全等方面的考虑，乙方应遵循甲方内部的培训办证要求，提供进厂人员培训办证的资料，包括但不限于三级安全教育登记卡、劳动合同（复印件）、近一年内健康合格体检报告（应是县级以上医院出具，体检项目应包括体格检查、胸正位DR、十二导同步心电图、血糖）复印件、人身意外伤害险（意外伤亡保额105万以上每人）复印件或提供工伤保险证明、作业人员身份证和特种作业人员资质电子档及复印件、人脸信息等。

八、合同签订即具有法律效力，双方严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同。

九、除非本合同终止，违约方承担违约责任后仍应继续履行本合同。

十、与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决，不能协商解决的，向甲方所在地的法院提起诉讼。

十一、本合同一式肆份，甲方执叁份（一份送当地相关消防部门备案），乙方执壹份。

（以下无正文，为合同签章）

| 甲方： | 钦州大洋粮油有限公司 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 钦州港勒沟作业区 | 地址： |  |
| 法定代表人： | 李健 | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 电话： | 0777-3815372 | 电话： |  |
| 传真： | 0777-3815372 | 传真： |  |
| 邮政编码： | 535008 | 邮政编码： |  |
| 开户银行： | 中国建设银行服务有限公司钦州港区支行营业部 | 开户银行： |  |
| 开户名称： | 钦州大洋粮油有限公司 | 开户名称： |  |
| 银行账号： | 45001659851050500300 | 银行账号： |  |

附件①

钦州大洋粮油有限公司，根据《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《消防设施维护保养规程》（DB45/T 2473-2022）要求抽检数量不小于总量30%进行抽检，每3个月覆盖一次全检，年度全面检测一次。

| 序号 | 位置 | 部件类型 | 月检数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室、食 堂、倒班宿舍 | 模拟量感烟探测器 | 60 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 7 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓 | 12 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明 | 6 | 占比大于30% |
| 2 | 浸出车间 | 模拟量感烟探测器 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓 | 12 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 水基型泡沫灭火器 | 50 | 占比大于30% |
|  |  | 8kg干粉灭火器 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 3kg二氧化碳灭火器 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 35kg手推式干粉灭火器 | 5 | 占比大于30% |
|  |  | 雨淋泡沫灭火系统 | 1 | 占比大于30% |
| 3 | 预处理车间 | 模拟量感烟探测器 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | 37 | 占比大于30% |
|  |  | 墙上消火栓 | 19 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 9 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 6 | 占比大于30% |
| 3 | 精炼车间 | 自动报警系统 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 手提式干粉灭火器 | 24 | 占比大于30% |
|  |  | 墙上消火栓 | 9 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 5 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 6 | 占比大于30% |
|  |  | 自动报警系统 | 1 | 占比大于30% |
| 4 | 棕榈油车间 | 模拟量感烟探测器 | 19 | 占比大于30% |
|  |  | 干粉灭火器 | 32 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 16 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 10 | 占比大于30% |
|  |  | 自动报警系统 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 墙上消火栓 | 16 | 占比大于30% |
| 5 | 粮筒仓 | 消火栓 | 12 | 占比大于30% |
|  |  | 模拟量感烟探测器 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 干粉灭火器 | 42 | 占比大于30% |
| 6 | 粕库 | 模拟量感烟探测器 | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓 | 10 | 占比大于30% |
|  |  | 干粉灭火器 | 42 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 4 | 占比大于30% |
| 7 | 锅炉车间 | 消火栓 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 干粉灭火器 | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 二氧化碳 | 8 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 26 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 9 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 8 | 占比大于30% |
| 8 | 散油库 | 模拟量感烟探测器 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 干粉灭火器 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓 | 8 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 推车式灭火器 | 8 | 占比大于30% |
| 9 | 变电所 | 模拟量感烟探测器 | 7 | 占比大于30% |
|  |  | 干粉灭火器 | 16 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 8 | 占比大于30% |
|  |  | 消火栓 | 5 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 1 | 占比大于30% |
| 10 | 化验室 | 模拟量感烟探测器 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 手动报警按钮 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 疏散指标标志 | 4 | 占比大于30% |
| 11 | 机修 | 模拟量感烟探测器 | 2 | 占比大于30% |
|  |  | 应急照明灯 | 4 | 占比大于30% |
|  |  | 8kg灭火器 | 16 | 占比大于30% |
| 12 | 保安 | 消防电泵、稳压泵 | 3 | 占比大于30% |
|  |  | 泡沫罐 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 柴油消防泵 | 1 | 占比大于30% |
|  |  | 8kg灭火器 | 4 | 占比大于30% |

湛江工业2025年消防设施检测及维护保养协议

合同编号：GYAH20250601

签订时间：2025年  月   日

签订地点：广东湛江市霞山区

甲方：中纺粮油（湛江）工业有限公司

乙方：                      **公司

为确保甲方建设投入使用的各种消防设施正常运行，甲乙双方就甲方工厂消防设施维护保养的相关事宜达成一致，签订本合同，以期共同遵守执行。

一、项目概览

1、检测及维护保养项目名称：  2025年消防设施检测及维护保养项目

2、检测及维护保养项目地址：  广东省湛江市湖光路5号

3、厂区建筑面积：   51761.48㎡

4、检测及维护保养区域：中纺粮油（湛江）工业有限公司全厂区

5、检测及维护保养负责人：**************

一级消防工程师项目负责人: *************

6、服务范围（设施）一览表：

| 序号 | 服务范围（设施） | 约定情况 | 序号 | 服务范围（设施） | 约定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水源、消防电源系统 | 有 | 7 | 防火门系统 | 有 |
| 2 | 应急照明、安全疏散系统 | 有 | 8 | 通风防排烟阻火系统 | 无 |
| 3 | 消防广播及消防电话系统 | 无 | 9 | 灭火器 | 有 |
| 4 | 火灾自动报警及联动控制系统 | 有 | 10 | 气体报警及联动控制系统 | 有 |
| 5 | 自动喷淋灭火系统 | 有 | 11 | 气体灭火设施 | 无 |
| 6 | 消火栓灭火系统 | 有 | 12 | 泡沫灭火系统 | 有 |

注：1、以上均为经消防部门验收合格且正常运行的消防设施设备。

2、表中“约定情况”栏标明“有”，说明该项为委托服务项，标明“无”则说明该事项没有委托给乙方。

7、服务形式及内容：按《建筑消防设施的维护管理》（ GB25201-2010）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》（ DBJ/T15-110-2015），提供消防设备检测、维护保养、故障维修、2小时应急处理服务，及约定的技术咨询服务事项。

二、合同有效期

本合同经双方盖章后，自_2025_年_9_月_14_日生效，至_2026_年_7_月_31_日终止。如果本合同有效期届满时，双方尚有未结清业务的（包括：存在已开始但尚未完成的检测及维护保养，存在未结清费用），本合同有效期至双方在本合同项下的业务均结清之日止。

三、履约保证金

乙方应在收到项目成交通知书后3个工作日内向甲方支付履约保证金¥ *** 元（大写：人民币***），该履约保证金旨在有效保证乙方忠实履行本协议项下全部义务，就乙方基于本合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿金等，甲方通知乙方后，可直接从履约保证金中相应扣取（不足部分乙方仍需在7个工作日内补足），乙方在被扣取后七个工作日内日补足履约保证金至 **** 元（大写：人民****）。合同履行完毕且双方无异议的，甲方应自合同期届满之日起15个工作日内，向乙方原金额原渠道返还履约保证金。

四、消防设施检测及维护保养内容

1、甲方厂区内的消防系统的检测、维护、保养、管理。消防系统包含：消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、消防泵房电源控制柜，消防水泵、恒压泵、消防水炮、地上栓、泡沫系统、泡沫泵、泡沫水炮、消防水罐、泡沫罐、灭火器、点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器、消防主机控制室、防火门、消防应急照明装置、安全出口指示灯等消防设备设施。

2、对甲方所有消防系统损坏的设备配件和消防管道、阀门进行更换（除地埋消防管道、阀门）；就更换所需的配件，单个配件200元以下（含200元）由乙方提供，单个配件超过200元的由甲方提供。

3、合同有效期间内甲方新增的消防设备设施也在检测及维护保养范围内。

4、火灾报警系统：每月对各种火灾探测器、手动报警按钮、和集中报警控制器以及火灾事故广播、消防电源、消防控制室的联动控制装置的维护保养。

（1）每月对火灾报警主机、消防电源、楼层显示器的各项功能进行检查保养，检查其报警及联动性能。

（2）每月对消防计算机系统进行检查保养，检查其通讯及联动性能。

（3）每月对全部消防系统部件进行模拟抽检，抽检数量不小于总量的30%，3个月覆盖一次全检。

（4）每月检查一次消防水泵、恒压泵、控制柜、联动柜工作是否正常。

（5）每月检查一次消防水泵、恒压水泵运行时是否发生噪音，振动或过热等现象，并添加润滑油。

（6）每月检查试验一次各泵有关参数是否正常，测试对地电阻。

（7）每月检查一次控制柜到消防中心信号是否正常、控制消防水泵、恒压泵的各功能是否正常。

5、自动喷淋灭火系统：喷淋系统中部件的维护。

（1）每月检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。

（2）每月对喷头进行一次外观检查。

（3）每月对报警阀检查一次，试验启动是否正常。

（4）每季对报警阀进行放水试验，验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。

（5）每两月利用系统的末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。

（6）每月对消防气压给水设备检查，检测气压。

（7）每月对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。

（8）每月对各种阀门的开闭及铅封进行检查。

6、消火栓系统：

（1）每月检查消防水泵的远程及就地控制功能，并启动试运行。

（2）每月检查室内及室外消火栓、水枪水带是否完好。

（3）每季检查大楼最不利水压是否满足消防要求。

（4）每季对室外阀门井中控制阀门检查以核实处于全开启状况。

（5）管网维修保养：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀、滴漏等现象。

7、泡沫系统工作内容：

（1）每月对全部系统组件进行一次外观检查。系统组件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层完好，铭牌清晰，铅封和安全标志正常。

（2）每月检查一次泡沫消火栓外观是否无锈蚀，阀门启闭是否自如。

（3）管网维修保养：每月检查系统管网情况，及时排除锈蚀，滴漏等现象。

（4）每月检查一次泡沫泵、控制柜、联动柜工作是否正常。

（5）每月检查一次泡沫泵运行时是否发生噪音，振动或过热等现象，并保养。

8、防火分隔系统（防火门）：

每月检查防火门（含防火卷帘门）周围有无影响门正常启闭的障碍物、门是否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好。

9、气体报警及联动控制系统：每月检查点型可燃气体探测器、可燃气体报警控制器等是否处于正常完好状态。

10、消防应急照明装置及疏散指示标志：每月对消防应急照明装置及疏散指示标志进行放电检查。

11、灭火器：每月抽检灭火器内压力等参数是否达标或过期。

12、每年对消防系统进行一次综合试验（可配合甲方的消防演习同时进行），同时出具年度消防设备维护保养总结报告，保证年度检测时合格；如有不合格项目，乙方应在甲方指定的时间内及时维修并经甲方验收合格，保证消防系统正常运行，否则甲方有权请第三方机构进行维修，由此所产生的一切费用由乙方承担。

五、消防检查记录及重点管理档案、检测及维护保养报告

1、每月都有检查以及检查记录，检查记录内容要反应真实的设备运行现场情况，对于发现的安全隐患及时向甲方反映并及时提出维修方案，由乙方进行维修，乙方应做好详细记录。

2、每次检查结束后都要做详细的维修或保养记录并经双方签字确认。做到工作记录健全，原始记录存档以备日后查询。

3、消防重点管理档案包括以下内容。

（1）建立消防安全制度。

（2）消防设备设施的配置及使用情况。

（3）灭火和应急疏散方案消防管理人员责任人员概况。

（4）维护保养报告要做到全面、详细，把维保前后的维修情况都详细记录下来，以供维保、查询方便。

4、在日常维护检查中发现要修复的消防设备时，及时出方案并完成设备的修复。

5、在第三次结算时提交合格的2026年度消防设施检测报告。

六、双方的权利与义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方应向乙方提供有效的消防施工图纸及相关资料，以及进行维护保养的工作条件，以便于乙方能顺利地进行维护保养，如有消防部门验收合格图纸与实际不符项，乙方配合甲方向当地消防部门进行申报以取得验收合格批复。

2、甲方应安排专人负责消防系统的日常管理和监护，消防监控室坚持24小时日常值班制度，并按消防规范的要求，对火灾报警控制器及所有供水闸门，压力表及附属组件进行日检，并填写好系统运行日登记表及日检表。

3、甲方消防值班人员对设备运行情况作好记录，认真填写故障报修单并及时报修，对重大修理项目组织协调。如遇到设备故障报警及时采取有效的措施控制事态的发展，并及时报修给乙方，由乙方派人进行检查维修。

4、甲方应为乙方派赴现场进行维保维修的工作人员提供必要的工作条件，并派人员配合维保维修人员进行测试或维修工作，签认维保情况。

（二）乙方权利与义务

1、乙方根据《建筑消防设施的维护管理》 （ GB25201-2010）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》 （ DBJ/T15-110-2015）和本合同约定定期对本协议范围内的设备进行维护保养，保障其正常运行；每次维护保养工作完成后，乙方应向甲方提供由乙方技术人员签名认可的维护保养报告，并由甲方的维修部管理人员及安环部共同验收认可签字，该维护保养报告必须符合国家及地方消防法律法规要求。

2、乙方必须派有资质的相关人员进场维保，且要拿相关维保人员资质证书在甲方备案。若甲方新增消防工程时，乙方应同甲方对消防工程进行标准、规范化检测，对未验收或验收不合格部分，乙方应向甲方提供整改方案，以达完好。免费组织专业培训，协助甲方建立有关有管理制度和培训指导甲方操作人员正确使用设备。

3、乙方应把检查、维保等合同履行过程中发现的问题及存在的火灾隐患及时以书面报告的形式呈报甲方，然后再由甲方配合乙方进行维护保养等工作。维修保养质量必须符合双方核实的竣工图纸的要求，确保正常运行，并符合《消防法》规范的要求。

4、在对某些隐蔽工程进行维修时，乙方应尽量保护原设施。若不可避免地造成对原装修材料的损坏的，修复工作由甲乙双方协商解决。

5、乙方遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范，服从甲方人员指挥，确保工作安全。乙方在履行本合同的过程中发生非甲方原因导致的事故造成人身伤亡、财产损失的，由乙方承担责任。

6、乙方应在每月28日前完成按照合同约定当月应完成的维护保养检查内容（遇国家法定节假日或因甲方原因无法按期开展维保的，则相应顺延），并做好记录报甲方备案。若发现乙方不按合同约定的检查频次进行维护保养的，甲方将从履约保证金中扣除违约金2000元，并且甲方保留有单方解除合同的权利。

7、乙方除对本协议范围内的消防设施除进行定期维护保养外，还需提供2小时应急服务。乙方应在接到甲方故障报修通知后的2小时内派技术人员到达现场进行维修，否则甲方将从履约保证金中扣除违约金2000元/次，并且甲方还有权另行委托第三方专业单位进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

8、乙方在维护保养时发现有故障隐患，需要维修或更换部件，及时向甲方提出了整改建议，如甲方不愿意维修和更换部件，其间，该消防维护服务的项目因此而发生的任何消防安全事故，乙方不承担任何责任。如乙方履行本合同过程中造成设备、设施损坏的，由乙方负责修复并承担费用。

9、乙方严格执行日常维修、定期检修和紧急排除故障维护保养工作。

10、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的检测报告，乙方有保密义务，除上级消防主管部门外，不得向第三人泄露，否则，甲方有权要求乙方赔偿一切损失。

11、乙方免费为甲方提供消防设施维护保养及政策法规的一些相关技术咨询，每月免费为甲方消防管理人员及操作员提供一次现场消防设备设施实操及相关法律法规培训。

12、乙方必须配置有消防检测设备，以及管道、阀门等维修更换工具。

（三）共同责任：甲乙双方共同遵守和执行国家、地方有关建筑消防设施的法规和技术规范；共同商定并执行《建筑消防设施的维护管理》 （ GB25201-2010）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》 （ DBJ/T15-110-2015）；定期共同向公安消防机构报告本协议对象的运行情况并接受其监督。

（四）其它

1、对于较大的故障维修项目，乙方应提出详细的维修方案并报甲方同意后实施。在维修或更换零部件完成后，乙方应向甲方提供书面报告，并由双方签字确认故障已修复。

2、甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向行政、司法机关或监管机构以外的任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

3、双方应保证向对方提交的资料及文件的完整性、真实性。

4、合同附件为本合同不可分割的一部分 ,与本合同具有同等法律效力。

七、检测及维护保养费用与结算

1、本合同检测及维护保养费总计(含税)为大写:人民币**(¥***元)，检测及维护保养费总计(不含税)为¥***元，税率为**%，税额为¥***元)。其中每月的检测及维护保养费(含税)为¥***元。除本条款和本合同其他条款明确约定的费用外，就本合同的签订和履行，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2、乙方按本合同约定完成每月的维保工作，并向甲方提交相应的月度维保合格书、月度消防设施维护保养报告和月度故障处理记录后，合同期限内前9个月按每3个月结算一次，在第三次结算时，乙方还需提交合格的2026年度建筑消防设施检测报告；合同约定期限到期后，进行终结算。乙方应向甲方提供与结算金额等额的_**_%的增值税专用发票（如果税率政策有变，以税务机关要求为准），甲方在收到有效发票及上述资料后的15个工作日内向乙方支付相应款项。

3、2025年9月的维保合格书、月度消防设施维护保养报告和月度故障处理记录等由乙方完成2025年9月维保工作后移交甲方。

七、违约责任

1、合同签订（双方盖章）即具有法律效力，双方严格遵守，任何一方不得擅自毁约或解除合同。

2、除非本协议终止，违约方承担违约责任后仍应继续履行本协议。

3、因自然灾害、地质等不可抗力因素造成采购人消防设备设施大面积损坏，或者甲方因政府政策调整停产的，则本项目合同终止，合同费用按实际发生月份结算，双方互不追究违约责任。

八、与本合同有关的一切争议，双方友好协商解决，不能协商解决的，向甲方所在地的法院提起诉讼。

九、合同份数：本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

（以下无正文，为合同签章）

| 甲方： | 中纺粮油（湛江）工业有限公司 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址： | 广东省湛江市霞山区湖光路5号 | 地址： |  |
| 法定代表人： | 李健 | 法定代表人： |  |
| 电话： | 0759-2227026 | 电话： |  |
| 邮政编码： | 524000 | 邮政编码： |  |
| 开户银行： | 中国建设银行湛江市分行 | 开户银行： |  |
| 开户名称： | 中纺粮油（湛江）工业有限公司 | 开户名称： |  |
| 银行账号： | 44001683650053004911 | 银行账号： |  |

附件①

按照《建筑消防设施的维护管理》 （ GB25201-2010）、《建筑防火及消防设施检测技术规程》 （ DBJ/T15-110-2015）要求执行。

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 物资存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3M620P呼吸防护套装 | 袋 | 1 | 汽车付油平台 |
| 2 |  | 袋 | 1 | 粕库保管室 |
| 3 |  | 袋 | 1 | 检测中心 |
| 4 |  | 袋 | 1 | 锅炉控制室 |
| 5 |  | 袋 | 1 | 污水车间 |
| 6 |  | 袋 | 1 | 品控部 |
| 7 | ZYX60隔热式压缩氧气自救器 | 个 | 1 | 汽车付油平台 |
| 8 |  | 个 | 1 | 粕库保管室 |
| 9 |  | 个 | 1 | 检测中心 |
| 10 |  | 个 | 1 | 精炼车间控制室 |
| 11 |  | 个 | 1 | 锅炉控制室 |
| 12 |  | 个 | 2 | 浸出调度室 |
| 13 |  | 个 | 1 | 污水车间 |
| 14 | TZL30过滤式消防自救呼吸器 | 盒 | 8 | 行政办公楼 |
| 15 |  | 盒 | 8 | 生产办公楼 |
| 16 |  | 盒 | 20 | 检测中心 |
| 17 |  | 盒 | 1 | 中包装仓库 |
| 18 |  | 盒 | 10 | 品控部 |
| 19 |  | 盒 | 4 | 五金仓库 |
| 20 |  | 盒 | 6 | 9号楼宿舍 |
| 21 |  | 盒 | 22 | 后勤楼 |
| 22 | SN65型消防栓 | 个 | 8 | 9号楼宿舍 |
| 23 |  | 个 | 4 | 磷脂车间 |
| 24 |  | 个 | 8 | 生产办公楼 |
| 25 |  | 个 | 14 | 后勤楼 |
| 26 |  | 个 | 5 | 中包装仓库 |
| 27 |  | 个 | 1 | 检测中心 |
| 28 |  | 个 | 16 | 行政办公楼 |
| 29 |  | 个 | 11 | 精炼车间 |
| 30 |  | 个 | 8 | 锅炉车间 |
| 31 |  | 个 | 16 | 预处理车间 |
| 32 |  | 个 | 2 | 机修车间 |
| 33 |  | 个 | 2 | 品控实验室 |
| 34 |  | 个 | 3 | 粕库 |
| 35 |  | 个 | 15 | 浸出车间 |
| 36 |  | 个 | 7 | 中包装生产车间 |
| 37 |  | 个 | 1 | 中包装仓库外 |
| 38 |  | 个 | 1 | 中包装仓库外墙 |
| 39 | 4KGABC手提式干粉灭火器 | 个 | 6 | 9号楼宿舍 |
| 40 |  | 个 | 14 | 磷脂车间 |
| 41 |  | 个 | 14 | 生产办公楼 |
| 42 |  | 个 | 28 | 后勤楼 |
| 43 |  | 个 | 18 | 检测中心 |
| 44 |  | 个 | 8 | 行政办公楼 |
| 45 |  | 个 | 36 | 精炼车间 |
| 46 |  | 个 | 14 | 锅炉车间 |
| 47 |  | 个 | 48 | 预处理车间 |
| 48 |  | 个 | 6 | 机修车间 |
| 49 |  | 个 | 2 | 消防泵房 |
| 50 |  | 个 | 8 | 品控实验室 |
| 51 |  | 个 | 36 | 粕库 |
| 52 |  | 个 | 2 | 水井泵房 |
| 53 |  | 个 | 4 | 铁路付油房 |
| 54 |  | 个 | 2 | 豆皮房 |
| 55 |  | 个 | 12 | 预处理电房 |
| 56 |  | 个 | 2 | 发电机房 |
| 57 |  | 个 | 2 | 新备机库 |
| 58 |  | 个 | 2 | 旧备机库 |
| 59 |  | 个 | 2 | 付油房小库 |
| 60 |  | 个 | 2 | 仓下电工库 |
| 61 |  | 个 | 2 | 仓下机修库 |
| 62 |  | 个 | 20 | 中包装仓库 |
| 63 |  | 个 | 2 | 空压机房 |
| 64 |  | 个 | 26 | 中包装生产车间 |
| 65 |  | 个 | 94 | 浸出车间 |
| 66 | 3KG二氧化碳手提式灭火器 | 个 | 2 | 磷脂车间电机 |
| 67 |  | 个 | 2 | 空压机房 |
| 68 |  | 个 | 12 | 检测中心 |
| 69 |  | 个 | 4 | 品控部 |
| 70 |  | 个 | 2 | 精炼车间 |
| 71 |  | 个 | 6 | 锅炉车间 |
| 72 |  | 个 | 12 | 预处理车间电房 |
| 73 |  | 个 | 8 | 粕库 |
| 74 |  | 个 | 2 | 铁路付油房 |
| 75 |  | 个 | 22 | 中包装生产车间 |
| 76 |  | 个 | 2 | 上料间电房 |
| 77 |  | 个 | 10 | 消防仓库 |
| 78 | 35KGABC手推式干粉灭火器 | 个 | 1 | 检测中心 |
| 79 |  | 个 | 2 | 精炼车间 |
| 80 |  | 个 | 5 | 预处理车间 |
| 81 |  | 个 | 1 | 机修车间 |
| 82 |  | 个 | 1 | 品控实验室 |
| 83 |  | 个 | 2 | 粕库 |
| 84 |  | 个 | 9 | 浸出车间 |
| 85 |  | 个 | 7 | 消防仓库 |
| 86 | RHZKF-6.8/30型正压式空气呼吸器 | 个 | 1 | 汽车付油房 |
| 87 |  | 个 | 1 | 汽车付油房 |
| 88 |  | 个 | 2 | 污水车间 |
| 89 |  | 个 | 3 | 浸出门口木柜 |
| 90 |  | 个 | 1 | 检测中心 |
| 91 |  | 个 | 1 | 品控实验室 |
| 92 |  | 个 | 1 | 一号门岗 |
| 93 |  | 个 | 1 | 一号门岗 |
| 94 | 火灾报警控制器烟感探头 | 个 | 3 | 精炼控制室 |
| 95 |  | 个 | 2 | 锅炉电房 |
| 96 |  | 个 | 7 | 预处理电房 |
| 97 |  | 个 | 1 | 预处理控制室 |
| 98 | 火灾早期预警系统 | 套 | 1 | 浸出车间 |
| 99 | 可燃气体检测系统 | 套 | 1 | 浸出车间 |
| 100 | 可燃气体检测系统 | 套 | 1 | 精炼车间 |
| 101 | DR-ZX100-A气体报警控制器 | 个 | 1 | 检测中心 |
| 102 | KB2100Ⅱ可燃气体报警控制器 | 个 | 1 | 检测中心 |
| 103 | KB2100Ⅱ可燃气体报警控制器 | 个 | 1 | 品控部 |
| 104 | DR-600-B点型可燃气体探测器 | 个 | 2 | 检测中心 |
| 105 | B0SO1ⅡFL点型气体探测器 | 个 | 1 | 检测中心 |
| 106 | B0SO1ⅡFL点型气体探测器 | 个 | 1 | 品控部 |
| 107 | 1.2m×1.2m灭火毯 | 个 | 2 | 检测中心 |
| 108 | 火灾报警控制器系统 | 个 | 117 | 厂区各属地部门 |
| 109 | 固定手动可调式消防水炮 | 个 | 6 | 公共区域 |
| 110 | PL32泡沫水炮 | 个 | 4 | 浸出车间周边 |
| 111 | SS100\65-1.6地上栓 | 个 | 6 | 公共区域 |
| 112 | 500立方消防水罐 | 个 | 1 | 消防泵房后 |
| 113 | 75KW消防水泵 | 台 | 2 | 消防泵房 |
| 114 | 30KW消防泡沫水泵 | 台 | 2 | 消防泵房 |
| 115 | 7.5KW消防水恒压泵 | 台 | 2 | 消防泵房 |
| 116 | 18.5KW消防泡沫泵 | 台 | 2 | 消防泵房 |
| 117 | 消防泡沫罐7T | 个 | 1 | 泡沫泵房 |

安全管理协议

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲乙双方签订《**项目合同》（合同编号：***，以下简称“作业项目合作合同”），为了确保项目全过程的安全管理，杜绝发生安全生产事故，根据《安全生产法》、《民法典》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和甲方承包商制度要求，经双方友好协商，对甲乙双方的安全生产责任、权利约定如下：

1甲方的责任、权利

1.1 甲方责任：

甲方有责任监督指导乙方按照甲方的信息化管理系统进行承包商全生命周期管理，确保乙方正确理解和应用该系统并遵循相关要求。

1.1.1	作业前管理要求

开展作业前准入资质核验，审查验证乙方作业安全条件，对乙方人员进行进场安全交底。

- 负责审核乙方承包资质证件及提供的各类无事故证明、保险、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料。

- 核验乙方安全管理机构及人员配备情况及相应安全（特种作业）资格证书；

- 核验乙方作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等与乙方承包项目的匹配性以及安全性等；

- 负责对乙方人员进行安全风险交底；

- 提供必要的工作条件。

1.1.2 作业中管理要求

建立信息交流机制，对乙方提报的工作计划或作业任务进行确认，开展作业监督检查，监督办理危险作业等作业许可，指导协调应急处置。

- 负责审查乙方提报的《每日作业计划》；

- 监督检查乙方风险管控措施和危大工程的方案落实情况，并督促整改闭环。

- 指挥协调乙方安全生产事故应急救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

- 对乙方危险作业实施许可管理；按照变更作业相关制度实施变更作业管理；

- 两个以上作业单位或乙方与甲方在同一作业区域内作业，一方可能危及对方生产安全的，组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专人进行安全检查与协调指挥。

1.1.3作业后管理要求

组织对乙方按照甲方考核评价相关制度进行考核评价，开展项目验收。

1.2甲方权利：

1.2.1 有权否决乙方的分包方案。

1.2.3 有权对乙方现场安全工作不称职的现场负责人、安全管理负责人和作业人员，向乙方提出约谈、警告、调离岗位、直至撤换等要求。

1.2.4 有权制止并纠正乙方作业现场的“三违”行为（违章指挥、违规作业、违反劳动纪律），遇到危及安全生产的紧急情况，有权下令停止作业。

1.2.5 乙方实施过程中违反国家有关法律法规的，甲方有权决定单方解除与乙方之间的合同及本协议，且无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿。

1.2.6 有权要求乙方遵守并执行甲方制定或发布的全部的安全方面的管理制度和要求。

2乙方的责任、权利

2.1乙方责任：

乙方按照甲方承包商管理制度及信息化管理系统要求，提供、上传相关资料文件，对资料的真实性、有效性、合法性负责。安全合规有序开展作业，确保项目满足质量及使用要求。

2.1.1作业前管理要求

提供企业相关信息，签订安全协议，接受安全条件审查，开展安全培训交底工作。

- 提交资质证件、无事故证明、人员保险、人员资格证书、安全培训、作业方案、现场处置方案等文件资料，并对真实性、有效性和合法性负责；

- 配备安全管理机构及人员（乙方在服务过程中不得擅自更换工程技术人员、安全管理人员以及关系到服务安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要换人时须征得甲方的同意，并办理相关审批手续）；

- 配备作业设备设施、工具、物料、劳动保护用品等物品，并对符合性、安全性和完好性负责；

- 负责对乙方作业人员进行安全风险交底；

- 严禁违法分包和挂靠资质。如违反，则甲方有权决定单方解除与乙方之间的合同及本协议，且无需承担任何提前解除合同的责任。由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿；

- 乙方经甲方同意将作业项目分包后，须与分包单位签订安全专项协议，该安全专项协议中分包单位的安全责任义务的程度不得低于乙方在本协议中的安全责任义务，乙方就分包单位的作业安全负责向甲方承担连带责任。

2.1.2作业中管理要求

按照甲方要求参加值班例会或项目例会，按时提报的工作计划或作业任务，定期开展安全检查并整改关闭，按照规定办理危险作业等作业许可，开展安全事故应急处置。

禁止擅自改变每日作业活动的性质、范围和条件，禁止在作业任务规定时间之外开展作业，禁止在无人监管的情况下开展作业。

- 负责提报《每日作业计划》；

- 按照施工方案落实风险管控措施；

- 负责指挥现场安全生产事故应急救援工作，及时向甲方报告，并积极配合甲方的应急指挥、协调事故救援工作；

- 按照甲方制度要求，危险作业办理许可方可作业；按照甲方变更作业相关制度实施变更作业管理；

- 特种作业人员须持有与作业相应的、合格的特种作业证，特种设备操作人员需持有效的特种设备操作员证；

- 现场存在交叉作业时，应服从甲方协调、指挥；

- 作业现场暂时停工的，乙方须做好现场安全防护工作；

- 乙方作业区域的作业设备、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、危险有害气体或液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，危险警示标志符合国家标准；

- 甲方区域的消防水属于消防应急储备，未经甲方允许不得关停，因乙方擅自关停消防水导致甲方发生事故或影响事故救援的，乙方承担全部责任。

- 乙方如需借用甲方设备、设施、工器具，经甲方同意后，双方办理借用手续。设备、设施、工器具应符合安全要求，乙方借用时必须进行检验，检验合格后签字确认。乙方签字确认并投入使用则表示该设备、设施、工器具完好无安全隐患，如果使用过程中造成事故或其他后果则由乙方承担全部责任。

- 乙方对作业区域现场在作业开始前已有或毗邻建（构）筑物、设备、设施、地下管线（网）或特殊作业环境可能造成损害的，须采取相应的安全防护措施，并承担损坏赔偿责任；

- 施工过程中，存在重大变更（方案、工具、人员等）或隐患、事故征兆以及事故的情况，应及时、如实报告甲方；

- 乙方在甲方区域内活动、服务过程中，要服从甲方的安全管理、指导和监督，接受日常安全检查；对甲方提出的危险隐患及不符合安全生产要求的行为，乙方必须组织纠正整改，并保证效果，对甲方提出的处理意见必须贯彻执行，在安全检查中如发现重大隐患，应根据甲方要求停工整顿；

- 乙方在施工期间发生事故，乙方应采取紧急措施，抢救伤员、保护现场并承担责任，并应立即报告监理和甲方。若发生一般（1-2人死亡或1-9人重伤）及以上事故，乙方应按《生产安全事故报告和调查处理条例》报告当地政府。并负责事故统计上报和调查处理（或参与协助调查处理）。

- 在乙方作业区域或乙方人员在甲方厂区内其他区域，发生非因甲方原因导致的一切事故造成人员伤亡、财产损失等，均由乙方负责，与甲方无关。

- 涉及危大工程的，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》及甲方相关制度标准，组织编制危大工程专项施工方案。

- 作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担责任；若因此给甲方造成损失或处罚的，乙方承担经济损失。

- 作业过程中严禁使用国家明令禁止使用或耗能大、对环境造成较大破坏的设备设施，运输车辆需符合排放标准要求，作业现场需做好防扬撒措施，规范处置作业过程中产生的固废、危废。

2.1.3作业后管理要求

对甲方提供的技术资料保密，并提供真实有效的竣工验收资料。

- 对甲方提供的技术资料的保密性负责；

- 对提交竣工验收相关资料的真实性负责。

2.2乙方权利：

2.2.1 有权拒绝甲方的违章指挥、强令冒险作业要求。

3其他

3.1乙方应无条件遵守甲方的安全文明作业管理规定，如乙方违反规定，甲方有权按照违约事项，要求乙方在甲方指定的期限内承担违约责任（如支付违约金）；乙方在甲方要求的期限内未上交违约金的，甲方有权在作业项目款项中双倍扣除。违约事项及违约金标准详见按附件《安全文明作业违约条例》。

3.2当乙方在甲方区域进行作业时，出现以下情形，甲方除有权要求乙方按照本协议其他条款约定承担违约责任外，还有权责令乙方立即停工整改，由此产生的全部损失由乙方承担：

1) 脚手架使用前未通过验收, 脚手架拆装不符合规范（含脚手架立杆底部用砖垫）、临边、洞口、基坑、临时楼梯等无可靠的防护措施；

2) 进入有限空间作业前没有进行气体检测；

3) 高处作业未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品；

4) 危险作业未办理许可证；

5) 冒用、伪造出入证进入甲方厂区进行作业的；

6) 特种作业人员未持相关证件；

7) 不服从甲方管理人员管理；

8) 偷盗甲方物品；

9) 发生五至八级生产安全事故。（事故分级参照附件2《生产安全事故分级标准》）；

10) 甲方认为需要停工整顿的其他情形。

乙方在工程期内违反以上情形的，停工整改1天；在工程期内发生一至四级生产安全事故（事故分级参照附件2《生产安全事故分级标准》），立即停工整顿，开工时间待甲方通知。

3.3当季度违约超过3次（含3次）以上的，将责令停工整改，同时追究因此造成的各项经济损失。

3.4当年度违约累计超过6次（含6次）以上的，纳入黑名单，取消其下年度继续承揽任何项目资格。

以上内容是甲、乙双方约定的在作业过程中的安全职责，未尽事宜，双方再另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

本协议有效期与作业项目合作合同期限一致，到期后双方尚有合同的权利义务未履行完毕的，协议有效期延续至合同履行完毕时止；如甲乙双方在本协议终止前签订了新的安全管理合同/协议，以新签订的安全管理合同/协议内容为准。

本协议的附件（包括附件1：安全文明作业违约条例、附件2：生产安全事故分级标准、附件3：外来作业人员入厂须知）是本协议的组成部分，与本协议具有同等效力。

本协议一式肆份，甲方持叁份、乙方持壹份，都具有同等的法律效力。本协议自双方盖章（自然人可签字）之日起生效。

甲方（盖章）：                         乙方：

法定代表人/授权代表人：               法定代表人/授权代表人：

签订日期：   年   月    日

附件1 安全文明作业违约条例

安全文明作业违约条例

| 序号 | 违反安全文明作业行为 | 违约金金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、人员要求 |  |  |  |
|  | 施工作业点监护人离开现场，仍进行作业 | 1000元/起 | / |
|  | 特种作业人员未持相关证件 | 3000元/人 | / |
|  | 未按规定进行安全教育上岗作业；非劳务外包人员未满18周岁（涉及危险作业人员不满20周岁），超龄（男不超60周岁，女不超55周岁）；劳务外包人员年龄不符合劳务外包合同（如有）约定 | 1000元/人 | / |
|  | 冒用他人出入证 | 800元/人/次 | / |
|  | 安全帽不统一、未粘贴单位名称和有效期等信息 | 500元/人/次 | / |
|  | 使用的安全帽、安全带不合格，作业时不戴安全帽（含不系安全帽带）；厂区内穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或光脚、打赤膊 | 1000元/人 | / |
|  | 酒后上岗 | 1000元/人 | / |
|  | 非施工人员和无关人员进入施工现场 | 1000元/人 | / |
|  | 携带烟、火进入厂区 | 1000元/次 | / |
|  | 在非吸烟区吸烟（指定吸烟点除外）；厂区随地大小便 | 1000元/人/次 | / |
|  | 违章操作、违章指挥、指令以及强令冒险作业，未造成其它影响的 | 2000元/起 | / |
|  | 野蛮作业，吵骂、打架闹事 | 2000元/人 | 情况恶劣者驱逐出厂 |
| 二、高处作业 |  |  |  |
|  | 高处作业时未佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品。（含佩戴不规范） | 2500元/起 | / |
|  | 高处作业现场无可靠挂点，未拉有生命线 | 2500元/起 | / |
|  | 高处作业人员使用多件工具未配备作业工具包 | 1000元/人 | / |
|  | 从高处抛掷工件、杂物等物品 | 1500元/起 | / |
|  | 通往高处作业场所未设有专门爬梯 | 1500元/起 | / |
|  | 攀爬过程单手攀爬、同时解除两个安全带挂钩 | 2500元/起 | / |
|  | 脚手架使用前未通过验收, 脚手架拆装不符合规范（含脚手架立杆底部用砖垫）、临边、洞口、基坑、临时楼梯等无可靠的防护措施 | 2500元/起 | / |
|  | 脚手架上有杂物未及时清理等 | 1000元/起 | / |
|  | 攀登作业使用的梯子垫高使用，人字梯下端未设有限制张开角度的拉链 | 1000元/起 | / |
|  | 悬空高处作业时未单独设置安全绳，未使用自锁器, 使用的索具、吊具等未通过验收 | 2500元/起 | / |
| 三、起重作业 |  |  |  |
|  | 起重作业使用的吊钩未配有防脱钩装置（或装置损坏）、吊装用的钢丝绳有损坏 | 2500元/起 | / |
|  | 吊车支脚未放置垫木，吊装区域未做好安全警戒, 起重量超载 | 2000元/起 | / |
|  | 吊装作业未指定专门人员进行指挥 | 2000元/起 | / |
|  | 在吊运的过程中，重物由于自重或振动等原因从捆扎中抽掉出来，未造成事故 | 2000元/起 | / |
|  | 吊运散碎物品时，未用网、篮、或其它容器盛装，用绳索捆扎 | 1500元/起 | / |
|  | 吊运体积较大或较长的物体，未在被吊物体的两端各设一条防止摆动的溜绳，导致摆动 | 2000元/起 | / |
|  | 起重机在停工，休息或中途停电时，未将重物卸下，使重物悬挂在空中 | 2500元/起 | / |
|  | 起重吊装中未遵守“十不吊”的规定 | 2000元/起 | / |
|  | 未经批准，利用起重机吊运人员 | 2500元/起 | / |
|  | 在重物起吊或落吊时，在吊物下方有人停留和行走 | 2500元/起 | / |
| 四、交叉作业 |  |  |  |
|  | 上下交叉作业未设置中间防护层 | 1500元/起 | / |
|  | 上下作业人员对所处环境危险情况不了解，冒险作业 | 1500元/起 | / |
| 五、动火作业 |  |  |  |
|  | 动火作业现场未配备灭火器等防护措施 | 2000元/起 | / |
|  | 动火作业场所附近有易燃物、易爆物、可燃物或其他杂物 | 2000元/起 | / |
|  | 动火作业场所安全措施未落实到位，作业后未清理干净现场，留下任何火种或不安全的隐患 | 2000元/起 | / |
|  | 使用电动工具（气割等）进行打磨、切割、切削等作业未佩戴护目镜 | 1500元/起 | / |
| 六、焊接与切割作业 |  |  |  |
|  | 电焊机本身未有接地保护，外壳未有重复接地保护线（黄绿双色线） | 1000元/起 | / |
|  | 室外使用的电焊机下雨时未有防雨措施 | 800元/起 | / |
|  | 电焊机焊钳和焊线有破损或绝缘不好 | 1000元/起 | / |
|  | 电焊机接线柱未有防护罩，金属部件裸露 | 1000元/起 | / |
|  | 电焊机电源线（焊把线、地线）不为铜质，一次电源线超过5米，二次电源线超过30米 | 1000元/起 | / |
|  | 电焊机使用处未配备灭火器 | 2000元/起 | / |
|  | 氧气、乙炔瓶距动火点未大于10米，瓶子未有牢固的固定装置，室外未有防晒设施 | 2000元/起 | / |
|  | 氧气、乙炔瓶未分开放置，或距离未大于5米;现场存放单种气瓶超过5瓶；使用瓶和存放瓶未分开放置 | 2000元/起 | / |
|  | 氧气、乙炔瓶存放处周边有可燃物，或未配备灭火器 | 2000元/起 | / |
|  | 氧气、乙炔瓶的压力表不完好；乙炔瓶未有防回火装置；气管不符合要求，气瓶未配齐防震圈 | 2000元/起 | / |
|  | 橡皮管未专用，乙炔管和氧气管未分别为红色和蓝色 | 1500元/起 | / |
|  | 装卸和搬运气瓶的抛、滑、滚、碰，剧烈震动和撞击等不规范行为 | 2000元/起 | / |
|  | 气瓶运输、存放未直立、固定 | 2000元/起 | / |
|  | 使用叉车、铲车、翻斗车等搬运气瓶 | 2000元/起 | / |
|  | 未经允许吊装气瓶 | 2000元/起 | / |
|  | 砂轮机、切割机等作业前方未设防护罩，火花飞溅，防护罩破损 | 2000元/起 | / |
|  | 在切割各种钢筋、钢管等材料时，未把被切材料固定牢固，站在切割机的正面进行操作 | 2000元/起 | / |
| 七、安全用电 |  |  |  |
|  | 现场临时用电未执行“三级配电”两级保护措施，未具备防砸稳固、带锁等措施 | 1000元/起 | / |
|  | 使用不合格或不符合国家或行业标准规范电器设备、器材 | 1500元/起 | / |
|  | 所有用电设备未经电气检测合格就使用 | 1000元/起 | / |
|  | 用电设备未进行接地保护 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱未做好防雨措施,未有标识牌（施工单位名称、联系人、联系方式、警示标识等） | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱主电源线未有接地保护，未从箱体引出重复接地线（黄绿双色线）接到外部 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱附近未配备灭火器 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱内有电线线头裸露和其他杂物 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱内连线不符合一机一闸一漏保 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱体与箱门之间未有跨接线 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱、开关箱及用电产品、电线下方堆放可燃物质 | 1000元/起 | / |
|  | 配电箱内电器件、开关、插座和照明灯具等电器安装在木板和可燃材料上 | 1000元/起 | / |
|  | 未经过专用插头接线，裸线直接插入插座孔内取电 | 2000元/起 | / |
|  | 施工现场电缆线敷设未做好防护、未架空；不具备架空条件的，无防护横跨路面，浸水 | 1000元/起 | / |
|  | 施工作业现场使用双绞线 | 1000元/起 | / |
|  | 阴暗、潮湿或受限空间等危险场所未按规定使用安全电压 | 2000元/起 | / |
|  | 未经许可擅自接拉施工用电 | 1000元/起 | / |
|  | 非专业电工私拉乱接线路或电气设备 | 2500元/起 | / |
| 八、机械设备 |  |  |  |
|  | 机械设备开关、制动装置失效，未修复仍在使用 | 1800元/起 | / |
|  | 机械设备运行状况有异常 | 1000元/起 | / |
|  | 手持式电动工具的电源线任意接长或拆换，电源上的插头随意拆除或调换 | 1000元/起 | / |
|  | 手持式电动工具危险运动零、部件的防护装置（如防护罩、盖）失效 | 1800元/起 | / |
| 九、消防安全 |  |  |  |
|  | 消防器材未放置在明显和便于取用的地点，周围堆放物品和杂物 | 1000元/起 | / |
|  | 灭火器设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，未有相应的保护措施 | 800元/起 | / |
|  | 消防器材失效 | 1500元/起 | / |
|  | 施工现场未设置消防通道或消防通道不通畅 | 1500元/起 | / |
|  | 擅自动用、使用甲方消防设备设施 | 1000元/起 | / |
|  | 擅自关停消防水 | 5000元/起 | 发生事故或影响救援的，乙方承担连带责任。 |
| 十、防护措施 |  |  |  |
|  | 临边、洞口、基坑、临时楼梯等有跌落风险未做硬质防护措施 | 2000元/起 | / |
|  | 临边、洞口、基坑、临时楼梯等有跌落风险未设置安全警示标识 | 1000元/起 | / |
|  | 距下方相邻地板或地面2m 及以上的平台、通道或工作面敞开边缘，未设置防护栏杆 | 2000元/起 | / |
| 十一、施工场地 |  |  |  |
|  | 施工场地安全标示不清楚,围挡未封闭、牢固、低于1.8米 | 1000元/起 | / |
|  | 危险作业现场未设置施工告知牌 | 800元/起 | / |
|  | 材料和设施未堆放整齐、稳固，乱堆乱放 | 800元/起 | / |
|  | 废物、废渣未及时清理，乱丢乱扔 | 800元/起 | / |
|  | 现场照明未到位 | 800元/起 | / |
|  | 施工过程损坏绿化带及其它设施 | 照价赔偿或修复 | / |
| 十二、道路/通道 |  |  |  |
|  | 未设有安全通道或通道结构不稳固 | 1000元/起 | / |
|  | 通道未做好安全防护措施 | 1000元/起 | / |
|  | 路面不平整，积水、乱堆器材、乱停放车辆，不畅通 | 1000元/起 | / |
|  | 危险地段未有明显的警告标志和防护设施 | 2000元/起 | / |
| 十三、其他方面 |  |  |  |
|  | 发生安全事故，未及时汇报，迟报、瞒报或谎报事故 | 2500元/起 | / |
|  | 安全隐患足以引发事故，不及时整改 | 2000元/起 | / |
|  | 压力容器未经检定或不合格 | 2000元/起 | / |
|  | 违规处理废弃物、污染物、危险废物等，未造成更大影响 | 1000元/起 | 如造成其它影响，视影响程度处理 |
|  | 随意动用甲方物品及标志牌，造成损坏 | 500元/起，若造成损害的，需照价赔偿 | / |
|  | 偷盗甲方物品 | 按偷盗物品金额3倍缴纳违约金 | 严重者交公安机关处理 |
|  | 项目经理未请假离开现场两天以上,现场安全员未请假离开现场，指派无资质人员负责现场; 工程监理未请假离开现场两天以上 | 2500元/起 | / |
|  | 机动车在厂区内超速行驶 | 800元/起 | / |
|  | 脱离自己岗位、随处乱跑、擅自到码头、翻越铁道等 | 1000元/起 | / |
|  | 危险性较大的作业，现场未有施工单位管理人员指挥，无作业方案或未经审批 | 2000元/起 | / |
|  | 危险作业（如动火、高处作业、吊装作业、有限空间作业、临时用电、动土作业等）未办理许可证，擅自作业 | 2000元/起 | / |
|  | 危险作业证上出现代签现象 | 2000元/起 | / |
|  | 未经建设单位允许，擅自在生产区域拍照 | 800元/起 | / |
|  | 施工单位安全员未按时进行检查并做好检查记录 | 2000元/起 | / |
|  | 不服从甲方管理人员管理 | 1000元/次 | / |
|  | 辱骂或者威胁甲方人员 | 1000元/次 | / |
|  | 殴打甲方人员 | 2000元/次 | 列入黑名单并交公安机关处理 |
|  | 发生七级事故 | 1000元/起 | 事故分级参照附件2《生产安全事故分级标准》。 |
|  | 发生六级事故 | 2000元/起 |  |
|  | 发生五级事故 | 5000元/起 |  |
|  | 发生四级事故 | 1万元/起 |  |
|  | 发生三级事故 | 2万元/起 |  |
|  | 发生二级事故 | 5万元/起 |  |
|  | 发生一级事故 | 10万元/起 |  |
|  | 其他违章违纪现象，视情节轻重酌情处理 | / | / |

备注：1、同一人员累计违章2次（含）以上，禁止入厂。

2、同一施工方违反同一违约条例2次（含）以上，加倍缴纳违约金。

附件2 生产安全事故分级标准

| 级别 | 影响后果（符合下列情形之一即可分级） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人员伤亡 | 直接经济损失 | 社会影响 |
| 一级 | 1.死亡3人及以上； 2.重伤10人及以上； 3.死亡、重伤、失踪失联累计达到9人及以上； 4.轻伤 20 人以上。 | 1000万元以上 | 党中央、国务院领导高度关注，并有明确批 示或者指示的事故； 对集团公司造成重大负面社会影响的事故。 |
| 二级 | 1.死亡2人； 2.重伤5-9人 ； 3.死亡1人，同时重 伤2-4人的 ； 4.轻伤10-19人。 | 500万元（含）- 1000万元 | 国家有关主管部门高度关注； 在当地造成重大社会负面影响的。 |
| 三级 | 1.死亡1人 ； 2.重伤2-4人 ； 3.轻伤3-9人。 | 100万元（含）- 500万元 | 当地省市级政府高度关注； 在当地造成较大社会负面影响的。 |
| 四级 | 1.重伤1人； 2.轻伤2人。 | 10万元（含）- 100万元 | 1.造成局部损毁的爆炸事故； 2.其他造成一定社会影响的情况。 |
| 五级 | 轻伤1人，且损失工作日105日以下，30日（含）以上 | 1万元（含）- 10万元 | 其他造成轻微社会影响的情况。 |
| 六级 | 轻伤1人，且损失工作日30日以下，10日（含）以上 | 0.1万元（含）- 1万元 | / |
| 七级 | 轻伤1人，损失工作日10日以下 | 0.1万元以下 | / |
| 八级 | 未遂事故 | / | / |

注：

- 急性工业中毒是指人体因接触国家规定的工业性毒物、有害气体，一次吸入大量工业有毒物质使人体在短时间内发生病变，导致人员立即中断工作，需歇工3个工作日及以上。急性工业中毒按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，其人数统计为重伤人数。

- 直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。计算方法依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）执行。火灾事故损失按照公安部《火灾直接财产损失统计方法》（GA185）中关于火灾损失额的计算方法计算。事故中的车辆、船舶损失按照当地保险公司理赔额计算。

- 轻、重伤的鉴定按照《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》（GB/T16180）执行，具体以当地劳动保障行政部门或医疗鉴定机构的鉴定结果为准。鉴定结果未明确轻、重伤的，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441）判别，及损失工作日小于105个工作日的为轻伤，大于或等于105个工作日且小于6000个工作日的为重伤。

- 一般事故自发生之日起30日内，火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，按照变化后的人数重新确定事故等级。

附件3 外来作业人员入厂须知

外来作业人员入厂须知

1、需要提供健康体检报告

在甲方进行相关方作业的人员须体检结论正常方可进行作业，否则不给予办理入厂手续。体检项目为:体格检查(常规体格检查表)、胸正位DR (不打片)、十二导同步心电图、血糖。

不涉及危险作业、特种作业的一般作业，且工期≤3天时，凭安全交底记录核验身份进入甲方厂区作业。

2、需要提供作业人员保险

作业人员需要提供《工伤保险证明》或《人身意外伤害险》保单，保额赔付不低于作业项目所在地工伤保险规定的赔付金额，（不得以第三方公司为投保人购买保险，保单投保工种需与作业项目合作合同作业内容要求的工种相符），保险有效期限不低于作业项目合作合同期限，作业项目合作合同期限不足3个月的，保险有效期限不低于3个月。

3、涉及特种作业需要查验政府部门颁发的相关资质证件：

(1)动火作业（涉及高处作业+动火作业时，需持有双证）: A焊接与热切割作业、B焊工证

(2)高处作业:高处作业证

(3)吊装作业:司机操作证、行驶证、司索指挥、起重工

(4)挖掘机(勾机)作业:司机操作证

(5)叉车作业:司机操作证、叉车年度检验报告与合格证

(6)制冷作业:制冷运行证

(7)危险化学品(如正已烷磷酸、液碱柴油、盐酸等):从业资格证、押运员证、危化品运输证

（8）其他特种作业需根据甲方要求提供相关资质证件。

4、安全培训

外来作业方入厂作业前需进行相关安全培训，培训合格后方能进厂作业（需提供公司相关作业资质、作业人员保险及体检报告）。作业人员需满18周岁（涉及危险作业人员满20周岁），未超龄（男不超60周岁，女不超55周岁）；劳务单位人员年龄要求以劳务合同（如有）约定为准。需要提供三级安全教育登记卡、任命书、人员劳务合同、身份证复印件、职业禁忌病症承诺单等。

5、办理工厂出入证

安全培训合格后，相关作业人员需提供录脸信息，联系相应对接部门安排录入人脸识别系统（工程类承包商由甲方工程管理部安排、劳务承包商由甲方人力资源部安排，其他由甲方相应对接部门安排）；工程类作业人员还需联系甲方工程管理部办理外来作业人员出入证（电子版）。

6、作业方作业过程管理

（1）作业过程涉及动火、高处、临时用电、有限空间、吊装、动土、盲板抽堵、断路等危险作业时，按照要求进行各类危险作业许可证的办理，并逐级审批后方可开展作业。

（2）作业方作业前需召开班前会，对作业人员进行安全交底（相关作业人员签字确认）。

（3）作业方需根据辨识出的风险，采取有针对性的防范措施。

（4）作业方必须指定一名作业现场负责人，全过程监督作业人员严格遵守安全操作规程，严禁违规作业（监护人需经培训考试合格）。

（5）作业现场的各类人员，应穿戴统一的劳保服、劳保鞋（登高作业穿软底鞋）、配戴黄色安全帽，且需粘贴单位名称和有效期（安全帽须贴有效期贴标，否则甲方不予进场）。特种作业人员，必须持上岗，必须按要求配备劳动保护用品，如：防护衣、帽、鞋、手套、眼镜等。（进场1个月内的新进人员须穿戴红色新人马甲）

7、作业方相关电动设备管理

为规范手持电动工具的操作，严格执行相关管理的规定，甲方内所用电动工具必须由电工检测合格并贴检测贴标方可使用，每半年检测一次,以确保安全操作。

8、所有危险作业需在危险作业管理系统（APP）上办理作业票，承包商现场负责人需提前至少5天熟悉办理作业票流程（工程类承包商对接甲方工程管理部学习、劳务及其他类承包商对接甲方安全环保部学习），因承包商原因无法正常办理危险作业票导致窝工、造成工期工时损失的，由承包商自行负责。

9、每个作业点需提供现场应急处置方案、作业过程全程影像记录（每天检查，发现违章按签订安全管理协议处理）

（1）现场负责人需具备以下能力（如发现不具备，甲方有权要求乙方更换人员，更换后的人员仍不具备相关能力的，甲方有权按停工处理）：

1.具有编写作业方案和应急预案的能力;

2.具有对作业相关人员培训和安全交底的能力;

3.具有保障作业现场安全条件和排查治理隐患的能力;

4.具有发现和制止作业人员违章的能力;

5.按照应急预案指挥现场人员应急处置的能力。

（2）现场监护人需具备以下能力（如发现不具备，甲方有权要求乙方更换人员，更换后的人员仍不具备相关能力的，甲方有权按停工处理）：

1.必须经过企业安全教育培训合格后具备监护人能力，方可进行危险作业的监护；

2.具备识别作业风险和完善危险作业方案的能力;

3.具有保障作业现场安全条件和发现制止作业人员违章的能力;

4.掌握急救方法，熟悉现场处置方案，熟练使用应急救援设备设施，具有应对危险作业突发情况的应急处置能力。

10、施工作业人员应着装整齐。

注：车辆进入厂区需要提前报备车牌号给甲方对接部门｡

食品安全管理协议

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲乙双方签订《**项目合同》（合同编号：***，以下简称“作业项目合作合同”），双方签订本协议，本协议为作业项目合作合同的组成部分，具体内容如下：

1甲方的权利、义务、责任：

1.1权利：

1.1.1有权审查乙方带入甲方作业现场的机械、机具等设施设备。

1.1.2有权检查进入食品生产车间的乙方人员的健康证明。对于不符合要求的乙方人员，有权提出撤换指令。

1.1.3有权要求因作业进入甲方食品生产车间范围的所有乙方人员参加食品安全培训，提高乙方人员食品安全意识。

1.1.4有权要求乙方提供与食品接触的材料、材质合格证明，对于使用不符合食品安全要求的材料，有权提出撤换指令。

1.1.5有权对作业现场进行食品安全检查，对检查发现的食品安全隐患或可能存在影响食品质量的问题提出整改指令。

1.1.6乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面解除与乙方之间的作业项目合作合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任，由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿。

1.2义务：

1.2.1 协调作业现场、食品安全等各部门的关系。

1.3责任：

1.3.1甲方负责向乙方如实告知根据甲方能力所知的作业场所和岗位存在的食品安全隐患，要求乙方制订有效防范措施并按要求执行。

2乙方的权利、义务、责任：

2.1权利：

2.1.1乙方有权利要求甲方提供上述1.1.3的食品安全培训或告知。

2.2义务：

2.2.1乙方有义务配合、服从甲方对作业现场的食品安全检查，对检查发现的食品安全隐患无条件进行整改。

2.2.2乙方进入食品生产车间的乙方人员，应获得健康证明。

2.2.3乙方不使用国家明令淘汰的生产工艺和设备。对于用于生产工艺过程中可能涉及的不满足食品安全要求的设备设施、辅料等一律不得入厂。
    2.3责任：

2.3.1乙方进入甲方厂区，应积极配合甲方组织的培训学习，听从甲方工作人员指示，不随意进出除作业需要所在位置。如有疑惑，应及时咨询甲方人员。

2.3.2乙方在甲方食品生产车间及生产工艺涉及的区域作业时，应服从甲方管理，作业过程应科学合理，严格规范，同时做好防护措施，防止对原料与半成品、成品引入生物性、化学性、物理性污染。
    2.3.3乙方驻项目负责人应了解食品安全法律、法规和食品生产合作企业应承担的法律责任。

2.3.4乙方自觉接受甲方的监督抽查，如发生非因甲方原因造成的食品安全事故，由乙方承担，并负责赔偿由此带来的一切损失。

2.3.5乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。

3本协议有效期与作业项目合作合同期限一致，如甲乙双方在本协议终止前签订了新的食品安全管理合同/协议，以新签订的食品安全管理合同/协议内容为准。

4本协议经双方盖章（自然人可签字）后生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方：

法定代表人/授权代表人：               法定代表人/授权代表人：

签订日期：   年   月    日

节能环保管理协议

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲乙双方签订《**项目合同》（合同编号：****，以下简称“作业项目合作合同”），双方签订本协议，本协议为作业项目合作合同的组成部分，具体内容如下：

1甲方的权利、义务、责任：

1.1权利：

1.1.1甲方有权将节能环保管理工作纳入作业项目的总体的管理范围。

1.1.2甲方有权利要求乙方不得在甲方管辖范围内使用国家明令淘汰的机器、设备设施。

1.1.3甲方有权对作业现场进行监督、检查，对违反节能环保法律法规的行为，有权提出整改指令。

1.1.4甲方有权监督乙方合法合规处置作业产生的固体废物。（注：作业产生的建筑垃圾，必须按项目所在地行政主管部门要求，合法合规处置，钦州港建筑垃圾统一清运至钦州市垃圾填埋场（大番坡镇附近），不得任意抛洒、倾倒）。

1.1.5乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，甲方有权决定单方面解除与乙方之间的作业项目合作合同及本协议，而无需承担任何提前解除合同的责任，由此给甲方造成损失的，乙方应给予甲方赔偿。

1.2义务：

1.2.1协调作业现场、节能环保管理等各部门的关系。

1.3责任：

1.3.1甲方负责向乙方如实告知国家、地方及甲方公司固体废物相关管理规定，要求乙方严格执行。

2乙方的权利、义务、责任：

2.1权利：

2.1.1乙方有权利要求甲方提供上述1.3.1的固体废物相关管理规定。

2.2义务：

2.2.1乙方必须遵守国家及甲方所在地有关环保施工的规定、标准和要求，定期对作业人员进行环保法规知识宣贯培训，并接受甲方的监督管理

2.2.2乙方有义务配合、服从甲方对作业现场节能减排和环境保护的检查，对检查发现的问题无条件进行整改。

2.2.3乙方配备的全部机器设备、设施必须符合国家节能减排、环境保护相关法律法规要求。

2.3责任：

2.3.1乙方对作业现场防止扬尘、嗓声、水污染等环境保护工作负责。

2.3.2乙方必须严格按照甲方提供并经过确认的图纸及建筑节能指标要求进行作业，不得擅自修改设计图纸和标准。

2.3.3乙方应加强作业的过程控制和质量控制，优化生产工艺和流程，降低噪声和污染，特别是重要部位的质量控制，保证符合图纸设计要求和有关节能标准规定。

2.3.4乙方的生产区和生活区的用电管理，厉行节约，要同时符合节能环保和安全生产的要求。

2.3.5乙方人员要做到工完料净场地清，对生产中产生的各种固体废物，须要按甲方废弃物投放管理要求分类投放，严禁随手乱扔，造成环境污染。

2.3.6乙方在防水、装修、防腐施工中，使用有毒有害物质产生的危险废物，如油漆、涂料等，应按甲方指定地点储存，以免造成危险废物泄漏。

2.3.7乙方自觉接受甲方的监督抽查，如发生非因甲方原因造成的环境污染或因不听劝告随意倾倒固体废物等引发的违法违规行为，将由乙方自行承担所有责任，并负责赔偿由此带来的经济损失。

2.3.8乙方作业过程中违反国家有关法律法规，受到行政、经济、刑事处罚的，一律由乙方自行承担解决。

3.本协议有效期与作业项目合作合同期限一致，如甲乙双方在本协议终止前签订了新的节能环保管理合同/协议，以新签订的节能环保管理合同/协议内容为准。

4.本协议经双方盖章（自然人签字）后生效，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方：

法定代表人/授权代表人：               法定代表人/授权代表人：

签订日期：   年   月    日

廉政合同

合同编号：

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲乙双方签订《**项目合同》（合同编号：****，以下简称“作业项目合作合同”），双方签订本协议，本协议为作业项目合作合同的组成部分，具体内容如下：

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守党和国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行作业项目合作合同的一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  作业项目合作合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反项目建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反作业项目合作合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提乙方便。

2.4  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和设备等，不得要求乙方购买作业项目合作合同以外的材料、设备和服务。

2.5  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为作业项目合作合同安排施工队伍，也不得从事与作业项目合作合同有关的各种有偿中介活动。

2.6  甲方及其工作人员（含其亲属和其他特定关系人）不得从事与作业项目合作合同有关的材料和设备供应、分包、劳务等经济活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5  乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提乙方便。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予党记、政记或组织处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予党记、政记或组织处分；情节严重的，甲方建议相关主管部门给予乙方1-3年内不得进入相关市场的处罚。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿。

5   其他约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6   合同法律效力

本协议有效期与作业项目合作合同期限一致，如甲乙双方在本协议终止前签订了新的廉政合同/协议，以新签订的廉政合同/协议内容为准。

7  合同生效

本合同自合同双方盖章（自然人签字）后起生效，本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                         乙方：

法定代表人/授权代表人：               法定代表人/授权代表人：

签订日期：   年   月    日

- 监督联络方式：

1、寄信。通信地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦，中粮油脂纪委收，邮编100020；

2、致电。举报电话：010-8500678

# 第六章  响应文件格式

中粮油脂（钦州）有限公司

钦州大洋粮油有限公司

中纺粮油（湛江）工业有限公司

西南区2025年消防设施检测及维护保养项目

响 应 文 件

报价人：

年  月  日

- 报价函

中粮油脂（钦州）有限公司：

钦州大洋粮油有限公司：

中纺粮油（湛江）工业有限公司：

1. 我方已仔细研究了西南区2025年消防设施检测及维护保养项目采购文件的全部内容，愿意响应以下报价，提供增值税专用发票，税率为   %，并按合同约定履行义务。

| 标段 | 控制价 （元） | 采购人 | 服务期限 | 报价 （元，含税） | 标段合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段1 | 80000 | 中粮油脂（钦州）有限公司 | 2025年8月1日- 2026年7月31日 |  |  | 标段1中粮油脂（钦州）有限公司占比总费用70%，钦州大洋粮油有限公司占比总费用30%，分额来签订合同与结算。 |
|  |  | 钦州大洋粮油有限公司 | 2025年8月1日- 2026年7月31日 |  |  |  |
| 标段2 | 51700 | 中纺粮油（湛江）工业有限公司 | 2025年9月15日- 2025年7月31日 | / |  | / |

2. 我方的响应文件包括下列内容：报价函

（报价人按照其响应文件的内容进行对应编辑，应同其内容一致）

3.本报价有效期为自响应文件递交截止日起90天（日历日）。

4．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

5．我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不撤销响应文件。

6．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7．我方在此声明，所递交的采购文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章报价人须知规定的“响应报价人不得存在下列情形之一”的任何一种情形。

报 价 人：	（盖单位章）

日    期：  2025年  月  日